## Front_page
Kenttäasetustaulukko
Sovellettavat sisäyksiköt
EHVZ04S18E▲6V▼
EHVZ08S18E▲6V▼
EHVZ08S23E▲6V▼
EHVZ08S18E▲9W▼
EHVZ08S23E▲9W▼
Huomautuksia
(*1) | *3V*
(*2) | *6V*
(*3) | *9W*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P629095-1D_2024_04
Kenttäasetustaulukko |  |  |  |  | Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta
Navigointiohje | Kenttäkoodi | Asetuksen nimi |  | Ala, asetusväli Oletusarvo | Päivämäärä | Arvo
Huone
└─ | Huurtumisen esto
1.4.1 | [2-06] | Aktivointi | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
1.4.2 | [2-05] | Huone-asetuspiste | R/W | 4~16°C, asetusväli: 1°C 12°C
└─ | Asetusalue
1.5.1 | [3-07] | Lämmityksen minimi | R/W | 12~18°C, asetusväli: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Lämmityksen maksimi | R/W | 18~30°C, asetusväli: 1°C 30°C
Huone
1.6 | [2-09] | Huoneanturin siirtymä | R/W | -5~5°C, asetusväli: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Huoneanturin siirtymä | R/W | -5~5°C, asetusväli: 0,5°C 0°C
└─ | Huoneen mukavuusasetuspiste
1.9.1 | [9-0A] | Lämmityksen mukavuusasetuspiste | R/W | [3-07]~[3-06]°C, asetusväli: 0,5°C 23°C
Pääalue
2.4 |  | Asetuspistetila |  | 0: Absoluuttinen 2: Säästä riippuva
└─ | Lämmityksen sääriip. käyrä
2.5 | [1-00] | Alhainen ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan pääalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | -40~5°C, asetusväli: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Korkea ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan pääalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | 10~25°C, asetusväli: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Alhainen ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan pääalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | [9-01]~[9-00], asetusväli: 1°C 35°C
2.5 | [1-03] | Korkea ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan pääalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, asetusväli: 1°C 25°C
Pääalue
2.7 | [2-0C] | Lauhdutintyyppi | R/W | 0: Lattialämmitys 1: Puhallinkonvektoriyksikkö 2: Patteri
└─ | Asetusalue
2.8.1 | [9-01] | Lämmityksen minimi | R/W | 15~37°C, asetusväli: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Lämmityksen maksimi | R/W | [2-0C]=2: 37~65, vaihe: 1°C 55°C [2-0C]≠2: 37~55°C, asetusväli: 1°C 55°C
Pääalue
2.9 | [C-07] | Ohjaus | R/W | 0: Menoveden lämpötilan ohjaus 1: Ulk. hl:n ohj. 2: Hl:n ohjaus
2.A | [C-05] | Termostaattityyppi | R/W | 0: - 1: 1 kontakti 2: 2 kontaktia
└─ | Delta-T
2.B.1 | [1-0B] | Lämmityksen delta-T | R/W | 3~10°C, asetusväli: 1°C 5°C
└─ | Modulaatio
2.C.1 | [8-05] | Modulaatio | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
2.C.2 | [8-06] | Maksimimodulaatio | R/W | 0~10°C, asetusväli: 1°C 5°C
└─ | Sulkuventtiili
2.D.1 | [F-0B] | Lämmityksen aikana | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
Lisäalue
3.4 |  | Asetuspistetila |  | 0: Absoluuttinen 2: Säästä riippuva
└─ | Lämmityksen sääriip. käyrä
3.5 | [0-00] | Korkea ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan lisäalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, asetusväli: 1°C 35°C
3.5 | [0-01] | Alhainen ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan lisäalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, asetusväli: 1°C 50°C
3.5 | [0-02] | Korkea ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan lisäalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | 10~25°C, asetusväli: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Alhainen ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan lisäalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | -40~5°C, asetusväli: 1°C -10°C
Lisäalue
3.7 | [2-0D] | Lauhdutintyyppi | R/W | 0: Lattialämmitys 1: Puhallinkonvektoriyksikkö 2: Patteri
└─ | Asetusalue
3.8.1 | [9-05] | Lämmityksen minimi | R/W | 15~37°C, asetusväli: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Lämmityksen maksimi | R/W | [2-0D]=2: 37~65, vaihe: 1°C 55°C [2-0D]≠2: 37~55°C, asetusväli: 1°C 55°C
Lisäalue
3.A | [C-06] | Termostaattityyppi | R/W | 0: - 1: 1 kontakti 2: 2 kontaktia
└─ | Delta-T
3.B.1 | [1-0C] | Lämmityksen delta-T | R/W | 3~10°C, asetusväli: 1°C 5°C
Tilanlämmitys/-jäähdytys
└─ | Käyttöala
4.3.1 | [4-02] | Tilanläm. POIS-lämpö | R/W | 14~35°C, asetusväli: 1°C 22°C
Tilanlämmitys/-jäähdytys
4.4 | [7-02] | Alueiden määrä | R/W | 0: 1 menoveden lämpötila-alue 1: 2 menoveden lämpötila-aluetta
4.5 | [F-0D] | Pumpun käyttötila | R/W | 0: Jatkuva 1: Otos 2: Pyyntö
4.6 | [E-02] | Yksikkötyyp. | R/O | 1: Vain lämmitys
└─ | Pumpun nopeuden rajoitus
4.8.1 | [9-0E] | Pääalue | R/W | 0~8, asetusväli: 1 0: Ei rajoitusta 1~4: 90~60% pumpun nopeus 5~8: 90~60% pumpun nopeus näytteenoton aikana 6
4.8.2 | [9-0D] | Lisäalue | R/W | 0~8, asetusväli: 1 0: Ei rajoitusta 1~4: 90~60% pumpun nopeus 5~8: 90~60% pumpun nopeus näytteenoton aikana 6
Tilanlämmitys/-jäähdytys
4.9 | [F-00] | Pumpun ulkoalue | R/W | 0: Rajoitettu 1: Sallittu
4.A | [D-03] | Lisäys 0°C:n tienoilla | R/W | 0: Ei 1: lisäys 2°C, väli 4°C 2: lisäys 4°C, väli 4°C 3: lisäys 2°C, väli 8°C 4: lisäys 4°C, väli 8°C
4.B | [9-04] | Ylitys | R/W | 1~4°C, asetusväli: 1°C 1°C
4.C | [2-06] | Huurtumisen esto | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
Varaaja
5.2 | [6-0A] | Mukavuusasetuspiste | R/W | 30~[6-0E]°C, asetusväli: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Eko-asetuspiste | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, asetusväli: 1⁰C 45°C
5.4 | [6-0C] | Uudelleenlämmitys-asetuspiste | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, asetusväli: 1⁰C 45°C
5.6 | [6-0D] | Lämmitystila | R/W | 0: Vain uud.läm. 1: Uud.läm+ajast 2: Vain ajastus
└─ | Desinfiointi
5.7.1 | [2-01] | Aktivointi | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
5.7.2 | [2-00] | Käyttöpäivä | R/W | 0: Joka päivä 1: Maanantai 2: Tiistai 3: Keskiviikko 4: Torstai 5: Perjantai 6: Lauantai 7: Sunnuntai
5.7.3 | [2-02] | Alkuaika | R/W | 0~23 tuntia, asetusväli: 1 tunti 1
5.7.4 | [2-03] | Varaaja-asetuspiste | R/W | 60°C
5.7.5 | [2-04] | Kesto | R/W | 40~60 min, vaihe: 5 min 40 min
Varaaja
5.8 | [6-0E] | Enintään | R/W | 40~60°C, vaihe: 1°C 60°C
5.9 | [6-00] | Hystereesi | R/W | 2~40°C, asetusväli: 1°C 25°C
5.A | [6-08] | Hystereesi | R/W | 2~20°C, asetusväli: 1°C 10°C
5.B |  | Asetuspistetila | R/W | 0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva
└─ | Sääriip. käyrä
5.C | [0-0B] | Korkea ulkoilman lämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | 35~[6-0E]°C, asetusväli: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Alhainen ulkoilman lämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | 45~[6-0E]°C, asetusväli: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Korkea ulkoilman lämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | 10~25°C, asetusväli: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Alhainen ulkoilman lämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | -40~5°C, asetusväli: 1°C -10°C
Varaaja
5.D | [6-01] | Marginaali | R/W | 0~10°C, asetusväli: 1°C 2°C
Käyttäjäasetukset
└─ | Hiljainen
7.4.1 |  | Aktivointi | R/W | 0: POIS PÄÄLTÄ 1: Hiljainen 2: Hiljaisempi 3: Hiljaisin 4: Automaattinen
└─ | Sähkön hinta
7.5.1 |  | Korkea | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Keskitaso | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Alhainen | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Käyttäjäasetukset
7.6 |  | Kaasun hinta | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Asentajan asetukset
└─ | Määrityksen apuohjelma
| └─ | Järjestelmä
9.1 | [E-03] | Varaläm. tyyppi | R/O | 2: 3V (*1) 3: 6V (*2) 4: 9W (*3)
9.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Lämmin käyttövesi | R/O | 3: Integroitu
9.1 | [4-06] | Hätä | R/W | 0: Manuaalinen 1: Automaattinen (normaali tilanläm./Lämmin käyttövesi PÄÄLLÄ) 2: Autom. väh. tilanläm./Lämmin käyttövesi PÄÄLLÄ 3: Autom. väh. tilanläm./Lämmin käyttövesi POIS 4: Tilanläm. PÄÄLLÄ/Lämmin käyttövesi POIS
9.1 | [7-02] | Alueiden määrä | R/W | 0: Yksittäisalue 1: Kaksoisalue
| └─ | Varalämmitin
9.1 | [5-0D] | Jännite | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230 V, 1~ (*1)(*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400V, 3~ (*3)
9.1 | [4-0A] | Määritykset | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2)(*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hätätilanteessa
9.1 | [6-03] | Kapasiteettivaihe 1 | R/W | 0~10 kW, vaihe: 0,2 kW 2 kW (*2) 3 kW (*1)(*3)
9.1 | [6-04] | Lisäkapasiteettivaihe 2 | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, vaihe: 0,2 kW 0 kW (*1) 4 kW (*2) 6 kW (*3)
| └─ | Pääalue
9.1 | [2-0C] | Lauhdutintyyppi | R/W | 0: Lattialämmitys 1: Puhallinkonvektoriyksikkö 2: Patteri
9.1 | [C-07] | Ohjaus | R/W | 0: Menoveden lämpötilan ohjaus 1: Ulk. hl:n ohj. 2: Hl:n ohjaus
9.1 |  | Asetuspistetila | R/W | 0: Absoluuttinen 2: Säästä riippuva
9.1 |  | Ajastus | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
9.1 | [1-00] | Alhainen ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan pääalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | -40~5°C, asetusväli: 1°C -10°C
9.1 | [1-01] | Korkea ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan pääalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | 10~25°C, asetusväli: 1°C 15°C
9.1 | [1-02] | Alhainen ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan pääalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | [9-01]~[9-00], asetusväli: 1°C 35°C
9.1 | [1-03] | Korkea ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan pääalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, asetusväli: 1°C 25°C
9.1 | [1-06] | -- |  | 20
9.1 | [1-07] | -- |  | 35
9.1 | [1-08] | -- |  | 22
9.1 | [1-09] | -- |  | 18
| └─ | Lisäalue
9.1 | [2-0D] | Lauhdutintyyppi | R/W | 0: Lattialämmitys 1: Puhallinkonvektoriyksikkö 2: Patteri
9.1 |  | Asetuspistetila | R/W | 0: Absoluuttinen 2: Säästä riippuva
9.1 |  | Ajastus | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
9.1 | [0-00] | Korkea ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan lisäalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, asetusväli: 1°C 35°C
9.1 | [0-01] | Alhainen ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan lisäalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, asetusväli: 1°C 50°C
9.1 | [0-02] | Korkea ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan lisäalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | 10~25°C, asetusväli: 1°C 15°C
9.1 | [0-03] | Alhainen ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan lisäalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | -40~5°C, asetusväli: 1°C -10°C
9.1 | [0-04] | -- |  | 8
9.1 | [0-05] | -- |  | 12
9.1 | [0-06] | -- |  | 35
9.1 | [0-07] | -- |  | 20
| └─ | Varaaja
9.1 | [6-0D] | Lämmitystila | R/W | 0: Vain uud.läm. 1: Uud.läm+ajast 2: Vain ajastus
9.1 | [6-0A] | Mukavuusasetuspiste | R/W | 30~[6-0E]°C, asetusväli: 1°C 60°C
9.1 | [6-0B] | Eko-asetuspiste | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, asetusväli: 1⁰C 45°C
9.1 | [6-0C] | Uudelleenlämmitys-asetuspiste | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, asetusväli: 1⁰C 45°C
└─ | Lämmin käyttövesi
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Lämmin käyttövesi | R/O | 3: Integroitu
9.2.2 | [D-02] | Lämpimän veden kiertopumppu | R/W | 0: Ei 1: Toiss. paluu 2: Desinf. Shuntti
9.2.4 | [D-07] | Aurinko | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
└─ | Varalämmitin
9.3.1 | [E-03] | Varaläm. tyyppi | R/O | 2: 3V (*1) 3: 6V (*2) 4: 9W (*3)
9.3.2 | [5-0D] | Jännite | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230 V, 1~ (*1)(*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400V, 3~ (*3)
9.3.3 | [4-0A] | Määritykset | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2)(*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hätätilanteessa
9.3.4 | [6-03] | Kapasiteettivaihe 1 | R/W | 0~10 kW, vaihe: 0,2 kW 2 kW (*2) 3 kW (*1)(*3)
9.3.5 | [6-04] | Lisäkapasiteettivaihe 2 | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, vaihe: 0,2 kW 0 kW (*1) 4 kW (*2) 6 kW (*3)
9.3.6 | [5-00] | Tasapaino: Poistetaanko varalämmitin (tai ulkoinen varalämmönlähde rinnakkaiskäyttöisessä järjestelmässä) käytöstä tasapainolämpötilan yläpuolella tilanlämmityksessä? | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
9.3.7 | [5-01] | Tasapainolämpötila | R/W | -15~35°C, asetusväli: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Käyttö | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä 2: Vain lämmin käyttövesi
└─ | Lisälämmitin
9.4.1 | [6-02] | Kapasiteetti | R/W | 0~10 kW, vaihe: 0,2 kW 0 kW
9.4.3 | [8-03] | Lisälämmittimen ekoajastin | R/W | 20~95 min, asetusväli: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Käyttö | R/W | 0: Rajoitettu 1: Sallittu 2: Päällekkäisyys 3: Kompressori pois päältä 4: Vain legioonalaistauti
└─ | Hätä
9.5.1 | [4-06] | Hätä | R/W | 0: Manuaalinen 1: Automaattinen (normaali tilanläm./Lämmin käyttövesi PÄÄLLÄ) 2: Autom. väh. tilanläm./Lämmin käyttövesi PÄÄLLÄ 3: Autom. väh. tilanläm./Lämmin käyttövesi POIS 4: Tilanläm. PÄÄLLÄ/Lämmin käyttövesi POIS
9.5.2 | [7-06] | Kompressori pakotettu pois | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
└─ | Tasapainotus
9.6.1 | [5-02] | Tilanlämmityksen ensisijaisuus | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
9.6.2 | [5-03] | Ensisijainen lämpötila | R/W | -15~35°C, asetusväli: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Lisälämmittimen asetuspisteen siirtymä | R/W | 0~20°C, asetusväli: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Kierrätyksen estoajastin | R/W | 0~10 tuntia, asetusväli: 0,5 tuntia 0,5 tuntia
9.6.5 | [8-00] | Vähimmäiskäyntiajastin | R/W | 0~20 min, asetusväli 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Enimmäiskäyntiajastin | R/W | 5~95 min, asetusväli: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Lisäajastin | R/W | 0~95 min, asetusväli: 5 min 95 min
Asentajan asetukset
9.7 | [4-04] | Vesiputken jäätymisesto |  | 0: Ajoittainen 1: Jatkuva 2: Pois päältä
└─ | Edullisen kWh-taksan virransyöttö
9.8.2 | [D-00] | Salli lämmitin | R/W | 0: Ei mitään 1: Vain lisäl. 2: Vain varal. 3: Kaikki läm.
9.8.3 | [D-05] | Salli pumppu | R/W | 0: Pakotettu pois 1: Tavallisesti
9.8.4 | [D-01] | Edullisen kWh-taksan virransyöttö | R/W | 0: Ei 1: Akt. auki 2: Akt. suljettu 3: Älykäs sähköverkko
9.8.6 |  | Salli sähkölämmittimet |  | 0: Ei 1: Kyllä
9.8.8 |  | Raja-asetus kW |  | 0~20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW
└─ | Virrankulutuksen hallinta
9.9.1 | [4-08] | Virrankulutuksen hallinta | R/W | 0: Ei rajoitusta 1: Jatkuva 2: Digit. tulot
9.9.2 | [4-09] | Tyyppi | R/W | 0: Virta 1: Teho
9.9.3 | [5-05] | Raja | R/W | 0~50 A, asetusväli: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Raja 1 | R/W | 0~50 A, asetusväli: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Raja 2 | R/W | 0~50 A, asetusväli: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Raja 3 | R/W | 0~50 A, asetusväli: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Raja 4 | R/W | 0~50 A, asetusväli: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Raja | R/W | 0~20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Raja 1 | R/W | 0~20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Raja 2 | R/W | 0~20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Raja 3 | R/W | 0~20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Raja 4 | R/W | 0~20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Ensisijainen lämmitin |  | 0: Ei mitään 1: Lisäläm. 2: Varaläm.
└─ | Energiamittaus
9.A.1 | [D-08] | Sähkömittari 1 | R/W | 0: Ei 1: 0,1 pulssia/kWh 2: 1 pulssi/kWh 3: 10 pulssia/kWh 4: 100 pulssia/kWh 5: 1000 pulssia/kWh
9.A.2 | [D-09] | Sähkömittari 2 | R/W | 0: Ei 1: 0,1 pulssia/kWh 2: 1 pulssi/kWh 3: 10 pulssia/kWh 4: 100 pulssia/kWh 5: 1000 pulssia/kWh
└─ | Anturit
9.B.1 | [C-08] | Ulkoinen anturi | R/W | 0: Ei 1: Ulkoanturi 2: Huoneanturi
9.B.2 | [2-0B] | Ulkoanturin siirtymä | R/W | -5~5°C, asetusväli: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Keskiarvoaika | R/W | 0: Ei keskiarvoa 1: 12 tuntia 2: 24 tuntia 3: 48 tuntia 4: 72 tuntia
└─ | Rinnakkaiskäyttö
9.C.1 | [C-02] | Rinnakkaiskäyttö | R/W | 0: Ei 1: Rinnakkaiskäyttö
9.C.2 | [7-05] | Kattilan tehokkuus | R/W | 0: Korkea 1: Korkea 2: Keskitaso 3: Alhainen 4: Alhainen
9.C.3 | [C-03] | Lämpötila | R/W | -25~25°C, asetusväli: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Hystereesi | R/W | 2~10°C, asetusväli: 1°C 3°C
Asentajan asetukset
9.D | [C-09] | Hälytyslähtö | R/W | 0: Tav. auki 1: Tav. kiinni
9.E | [3-00] | Autom. uudelleenkäynnistys | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
9.F | [E-08] | Virransäästötoiminto | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
9.G |  | Poista suojaukset käytöstä | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
└─ | Kenttäasetusten yleiskatsaus
9.I | [0-00] | Korkea ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan lisäalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, asetusväli: 1°C 35°C
9.I | [0-01] | Alhainen ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan lisäalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, asetusväli: 1°C 50°C
9.I | [0-02] | Korkea ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan lisäalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | 10~25°C, asetusväli: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Alhainen ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan lisäalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | -40~5°C, asetusväli: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | -- |  | 8
9.I | [0-05] | -- |  | 12
9.I | [0-06] | -- |  | 35
9.I | [0-07] | -- |  | 20
9.I | [0-0B] | Korkea ulkoilman lämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | 35~[6-0E]°C, asetusväli: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Alhainen ulkoilman lämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | 45~[6-0E]°C, asetusväli: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Korkea ulkoilman lämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | 10~25°C, asetusväli: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Alhainen ulkoilman lämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | -40~5°C, asetusväli: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Alhainen ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan pääalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | -40~5°C, asetusväli: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Korkea ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan pääalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | 10~25°C, asetusväli: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Alhainen ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan pääalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | [9-01]~[9-00], asetusväli: 1°C 35°C
9.I | [1-03] | Korkea ulkoilman lämpötila menoveden lämpötilan pääalueen lämmityksen säästä riippuvalle käyrälle: menoveden arvo. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, asetusväli: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | -- |  | 1
9.I | [1-05] | -- |  | 1
9.I | [1-06] | -- |  | 20
9.I | [1-07] | -- |  | 35
9.I | [1-08] | -- |  | 22
9.I | [1-09] | -- |  | 18
9.I | [1-0A] | Mikä on ulkolämpötilan keskiarvoaika? | R/W | 0: Ei keskiarvoa 1: 12 tuntia 2: 24 tuntia 3: 48 tuntia 4: 72 tuntia
9.I | [1-0B] | Mikä on haluttu delta-T pääalueen lämmityksessä? | R/W | 3~10°C, asetusväli: 1°C 5°C
9.I | [1-0C] | Mikä on haluttu delta-T lisäalueen lämmityksessä? | R/W | 3~10°C, asetusväli: 1°C 5°C
9.I | [1-0D] | -- |  | 5
9.I | [1-0E] | -- |  | 5
9.I | [2-00] | Milloin desinfiointitoiminto pitäisi suorittaa? | R/W | 0: Joka päivä 1: Maanantai 2: Tiistai 3: Keskiviikko 4: Torstai 5: Perjantai 6: Lauantai 7: Sunnuntai
9.I | [2-01] | Pitäisikö desinfiointitoiminto suorittaa? | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
9.I | [2-02] | Milloin desinfiointitoiminto pitäisi aloittaa? | R/W | 0~23 tuntia, asetusväli: 1 tunti 1
9.I | [2-03] | Mikä on desinfioinnin kohdelämpötila? | R/W | 60°C
9.I | [2-04] | Kuinka kauan varaajan lämpötila tulee säilyttää? | R/W | 40~60 min, vaihe: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Huoneen huurtumisen eston lämpötila | R/W | 4~16°C, asetusväli: 1°C 12°C
9.I | [2-06] | Huoneen jäätymissuoja | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
9.I | [2-09] | Säädetäänkö mitatun huonelämpötilan siirtymää? | R/W | -5~5°C, asetusväli: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Säädetäänkö mitatun huonelämpötilan siirtymää? | R/W | -5~5°C, asetusväli: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Mikä on vaadittu siirtymä mitatussa ulkolämpötilassa? | R/W | -5~5°C, asetusväli: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Mikä luovuttajatyyppi on liitetty menoveden lämpötilan pääalueeseen? | R/W | 0: Lattialämmitys 1: Puhallinkonvektoriyksikkö 2: Patteri
9.I | [2-0D] | Mikä lauhdutintyyppi on liitetty lisä-menoveden lämpötila-alueeseen? | R/W | 0: Lattialämmitys 1: Puhallinkonvektoriyksikkö 2: Patteri
9.I | [2-0E] | Mikä on suurin sallittu jännite lämpöpumpulle? | R/W | 0~50 A, asetusväli: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Saako yksikkö käynnistyä uudelleen automaattisesti? | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Mikä on korkein haluttu huonelämpötila lämmityksessä? | R/W | 18~30°C, asetusväli: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Mikä on alhaisin haluttu huonelämpötila lämmityksessä? | R/W | 12~18°C, asetusväli: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | -- |  | 35
9.I | [3-09] | -- |  | 15
9.I | [3-0D] | Molempien pumppujen tukkeutumisen esto | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
9.I | [4-00] | Mikä on varalämmittimen käyttötila? | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä 2: Vain lämmin käyttövesi
9.I | [4-01] | Millä sähkölämmittimellä on ensisijaisuus? | R/W | 0: Ei mitään 1: Lisäläm. 2: Varaläm.
9.I | [4-02] | Minkä ulkolämmön alapuolella sallitaan lämmitys? | R/W | 14~35°C, asetusväli: 1°C 22°C
9.I | [4-03] | Lisälämmittimen käyttölupa. | R/W | 0: Rajoitettu 1: Sallittu 2: Päällekkäisyys 3: Kompressori pois päältä 4: Vain legioonalaistauti
9.I | [4-04] | Vesiputken jäätymisesto |  | 0: Ajoittainen 1: Jatkuva 2: Pois päältä
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Hätä | R/W | 0: Manuaalinen 1: Automaattinen (normaali tilanläm./Lämmin käyttövesi PÄÄLLÄ) 2: Autom. väh. tilanläm./Lämmin käyttövesi PÄÄLLÄ 3: Autom. väh. tilanläm./Lämmin käyttövesi POIS 4: Tilanläm. PÄÄLLÄ/Lämmin käyttövesi POIS
9.I | [4-07] | -- |  | 6
9.I | [4-08] | Minkä virranrajoitustilan järjestelmä vaatii? | R/W | 0: Ei rajoitusta 1: Jatkuva 2: Digit. tulot
9.I | [4-09] | Mikä virtarajoitustyyppi vaaditaan? | R/W | 0: Virta 1: Teho
9.I | [4-0A] | Varalämmittimen kokoonpano | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2)(*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hätätilanteessa
9.I | [4-0B] | -- |  | 1
9.I | [4-0D] | -- |  | 3
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Tasapaino: Poistetaanko varalämmitin (tai ulkoinen varalämmönlähde rinnakkaiskäyttöisessä järjestelmässä) käytöstä tasapainolämpötilan yläpuolella tilanlämmityksessä? | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
9.I | [5-01] | Mikä on rakennuksen tasapainolämpötila? | R/W | -15~35°C, asetusväli: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Tilanlämmityksen ensisijaisuus. | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
9.I | [5-03] | Tilanlämmityksen ensisijaisuuslämpötila. | R/W | -15~35°C, asetusväli: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Asetuspisteen korjaus lämpimälle käyttövedelle. | R/W | 0~20°C, asetusväli: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Mikä on pyydetty raja dt1:lle? | R/W | 0~50 A, asetusväli: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Mikä on pyydetty raja dt2:lle? | R/W | 0~50 A, asetusväli: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Mikä on pyydetty raja dt3:lle? | R/W | 0~50 A, asetusväli: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Mikä on pyydetty raja dt4:lle? | R/W | 0~50 A, asetusväli: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Mikä on pyydetty raja dt1:lle? | R/W | 0~20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Mikä on pyydetty raja dt2:lle? | R/W | 0~20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Mikä on pyydetty raja dt3:lle? | R/W | 0~20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Mikä on pyydetty raja dt4:lle? | R/W | 0~20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Varalämmittimen jännite | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230 V, 1~ (*1)(*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400V, 3~ (*3)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Lämpötilaero, joka määrittää lämpöpumpun PÄÄLLÄ-lämpötilan. | R/W | 2~40°C, asetusväli: 1°C 25°C
9.I | [6-01] | Lämpötilaero, joka määrittää lämpöpumpun POIS-lämpötilan. | R/W | 0~10°C, asetusväli: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Mikä on lisälämmittimen kapasiteetti? | R/W | 0~10 kW, vaihe: 0,2 kW 0 kW
9.I | [6-03] | Mikä on varalämmittimen vaiheen 1 kapasiteetti? | R/W | 0~10 kW, vaihe: 0,2 kW 2 kW (*2) 3 kW (*1)(*3)
9.I | [6-04] | Mikä on varalämmittimen vaiheen 2 kapasiteetti? | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, vaihe: 0,2 kW 0 kW (*1) 4 kW (*2) 6 kW (*3)
9.I | [6-05] | -- |  | 0
9.I | [6-06] | -- |  | 0
9.I | [6-07] | Mikä on pohjalevyn lämmittimen kapasiteetti? | R/W | 0~200 W, asetusväli: 10 W 0 W
9.I | [6-08] | Mitä hystereesiä käytetään uudelleenlämmitystilassa? | R/W | 2~20°C, asetusväli: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Mikä on haluttu mukavuustilan säilytyslämpötila? | R/W | 30~[6-0E]°C, asetusväli: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Mikä on haluttu eko-tilan säilytyslämpötila? | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, asetusväli: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0C] | Mikä on haluttu uudelleenlämmityksen lämpötila? | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, asetusväli: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0D] | Mikä on haluttu lämpimän käyttöveden tuotantotyyppi? | R/W | 0: Vain uud.läm. 1: Uud.läm+ajast 2: Vain ajastus
9.I | [6-0E] | Mikä on lämpötilan maksimiasetuspiste? | R/W | 40~60°C, vaihe: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | Lämpimän käyttöveden lisälämmittimen ylityslämpötila. | R/W | 0~4°C, asetusväli: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Lämpimän käyttöveden lisälämmittimen hystereesi. | R/W | 2~40°C, asetusväli: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Kuinka monta menoveden lämpötila-alueita on? | R/W | 0: 1 menoveden lämpötila-alue 1: 2 menoveden lämpötila-aluetta
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Kattilan tehokkuus | R/W | 0: Korkea 1: Korkea 2: Keskitaso 3: Alhainen 4: Alhainen
9.I | [7-06] | Kompressori pakotettu pois | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
9.I | [7-07] | BBR16-aktivointi | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
9.I | [8-00] | Lämpimän käyttöveden vähimmäiskäyttöaika. | R/W | 0~20 min, asetusväli: 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Lämpimän käyttöveden enimmäiskäyttöaika. | R/W | 5~95 min, asetusväli: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Kierrätyksen estoaika. | R/W | 0~10 tuntia, asetusväli: 0,5 tuntia 0,5 tuntia
9.I | [8-03] | Lisälämmittimen viiveajastin. | R/W | 20~95 min, asetusväli: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Enimmäiskäyttöajan lisäkäyttöaika. | R/W | 0~95 min, asetusväli: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Saako menoveden lämpötilan modulaatio ohjata huonelämpötilaa? | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
9.I | [8-06] | Menoveden lämpötilan enimmäismodulaatio. | R/W | 0~10°C, asetusväli: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | -- |  | 18
9.I | [8-08] | -- |  | 20
9.I | [8-09] | Mikä on haluttu mukavuustilan pääalueen menoveden lämpötila lämmityksessä? | R/W | [9-01]~[9-00], asetusväli: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Mikä on haluttu eko-tilan pääalueen menoveden lämpötila lämmityksessä? | R/W | [9-01]~[9-00], asetusväli: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Mikä on korkein haluttu menoveden lämpötila pääalueelle lämmityksessä? | R/W | [2-0C]=2: 37~65, vaihe: 1°C 55°C [2-0C]≠2: 37~55°C, asetusväli: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Mikä on alhaisin haluttu menoveden lämpötila pääalueelle lämmityksessä? | R/W | 15~37°C, asetusväli: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | -- |  | 22
9.I | [9-03] | -- |  | 5
9.I | [9-04] | Menoveden lämpötilan ylityslämpötila. | R/W | 1~4°C, asetusväli: 1°C 1°C
9.I | [9-05] | Mikä on alhaisin haluttu menoveden lämpötila lisäalueelle lämmityksessä? | R/W | 15~37°C, asetusväli: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Mikä on korkein haluttu menoveden lämpötila lisäalueelle lämmityksessä? | R/W | [2-0D]=2: 37~65, vaihe: 1°C 55°C [2-0D]≠2: 37~55°C, asetusväli: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | -- |  | 5
9.I | [9-08] | -- |  | 22
9.I | [9-09] | Mikä on sallittu aliasetus jäähdytyksessä? | R/W | 1~18°C, asetusväli: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Lämmityksen mukavuusasetuspiste | R/W | [3-07]~[3-06]°C, asetusväli: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Huonelämpötilan hystereesi. | R/W | 1~6°C, asetusväli: 0,5°C 1°C
9.I | [9-0D] | Pumpun nopeusrajoitus lisäalueella | R/W | 0~8, asetusväli: 1 0: Ei rajoitusta 1~4: 90~60% pumpun nopeus 5~8: 90~60% pumpun nopeus näytteenoton aikana 6
9.I | [9-0E] | Pumpun nopeusrajoitus pääalueella | R/W | 0~8, asetusväli: 1 0: Ei rajoitusta 1~4: 90~60% pumpun nopeus 5~8: 90~60% pumpun nopeus näytteenoton aikana 6
9.I | [C-00] | Lämpimän käyttöveden ensisijaisuus. | R/O | 1: Lämpöpumpun ensisijaisuus
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Onko ulkoinen varalämmönlähde liitetty? | R/W | 0: Ei 1: Rinnakkaiskäyttö
9.I | [C-03] | Rinnakkaiskäytön aktivointilämpötila. | R/W | -25~25°C, asetusväli: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Rinnakkaiskäytön hystereesilämpötila. | R/W | 2~10°C, asetusväli: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Mikä on pääalueen termos.pyynnön kontaktityyppi? | R/W | 0: - 1: 1 kontakti 2: 2 kontaktia
9.I | [C-06] | Mikä on lisäalueen termos.pyynnön kontaktityyppi? | R/W | 0: - 1: 1 kontakti 2: 2 kontaktia
9.I | [C-07] | Mikä on yksikön ohjaustapa tilakäytössä? | R/W | 0: Menoveden lämpötilan ohjaus 1: Ulk. hl:n ohj. 2: Hl:n ohjaus
9.I | [C-08] | Minkä tyyppinen ulkoinen anturi on asennettu? | R/W | 0: Ei 1: Ulkoanturi 2: Huoneanturi
9.I | [C-09] | Mikä on vaadittu hälytyslähdön kontaktityyppi? | R/W | 0: Tav. auki 1: Tav. kiinni
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Mitkä lämmittimet sallitaan jos toiv. kWh-taksan vl katkeaa? | R/W | 0: Ei mitään 1: Vain lisäl. 2: Vain varal. 3: Kaikki läm.
9.I | [D-01] | Toivotun kWh-taksan virta-asennuksen kontaktityyppi? | R/W | 0: Ei 1: Akt. auki 2: Akt. suljettu 3: Älykäs sähköverkko
9.I | [D-02] | Minkä tyyppinen lämpimän veden kiertopumppu on asennettu? | R/W | 0: Ei 1: Toiss. paluu 2: Desinf. Shuntti
9.I | [D-03] | Menoveden lämpötilan kompensointi lämpötilan 0°C tienoilla. | R/W | 0: Ei 1: lisäys 2°C, väli 4°C 2: lisäys 4°C, väli 4°C 3: lisäys 2°C, väli 8°C 4: lisäys 4°C, väli 8°C
9.I | [D-04] | Onko tarvepiirikortti liitetty? | R/W | 0: Ei 1: Virranhallinta
9.I | [D-05] | Onko pumppu sallittu jos toiv. kWh-taksan vl katkeaa? | R/W | 0: Pakotettu pois 1: Tavallisesti
9.I | [D-07] | Onko aurinkosarja liitetty? | R/O | 0: Ei
9.I | [D-08] | Käytetäänkö virtamittaukseen ulkoista kWh-mittaria? | R/W | 0: Ei 1: 0,1 pulssia/kWh 2: 1 pulssi/kWh 3: 10 pulssia/kWh 4: 100 pulssia/kWh 5: 1000 pulssia/kWh
9.I | [D-09] | Käytetäänkö virtamittaukseen ulkoista kWh-mittaria? | R/W | 0: Ei 1: 0,1 pulssia/kWh 2: 1 pulssi/kWh 3: 10 pulssia/kWh 4: 100 pulssia/kWh 5: 1000 pulssia/kWh 6: 100 pulssia/kWh (PV meter) 7: 1000 pulssia/kWh (PV meter) 8: 1 pulssi/m³ (kaasumitt.) 9: 10 pulssia/m³ (kaasumitt.) 10: 100 pulssia/m³ (kaasumitt.)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Minkä tyyppinen yksikkö on asennettu? | R/O | 0~5 0: Alh. lämmönjako
9.I | [E-01] | Minkä tyyppinen kompressori on asennettu? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Mikä on sisäyksikön ohjelmistotyyppi? | R/O | 1: Vain lämmitys
9.I | [E-03] | Mikä on varalämmittimen vaiheiden määrä? | R/O | 2: 3V (*1) 3: 6V (*2) 4: 9W (*3)
9.I | [E-04] | Onko virransäästötoiminto käytettävissä ulkoyksikössä? | R/O | 0: Ei 1: Kyllä
9.I | [E-05] | Voiko järjestelmä valmistella lämmintä käyttövettä? | R/O | 0: Ei 1: Kyllä
9.I | [E-06] | Onko järjestelmään asennettu lämminvesivaraaja? | R/O | 0: Ei 1: Kyllä
9.I | [E-07] | Minkä tyyppinen lämminvesivaraaja on asennettu? | R/O | 1: Integroitu
9.I | [E-08] | Ulkoyksikön virransäästötoiminto. | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0A] | -- |  | 0
9.I | [E-0B] | Onko kaksialuesarja asennettu? | R/O | 1: Kyllä
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Onko järjestelmässä glykolia? |  | 0
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Pumpun toiminta sallittu alueen ulkopuolella. | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
9.I | [F-01] | -- |  | 20
9.I | [F-02] | Pohjalevyn lämmittimen PÄÄLLÄ-lämpötila. | R/W | 3~10°C, asetusväli: 1°C 3°C
9.I | [F-03] | Pohjalevyn lämmittimen hystereesi. | R/W | 2~5°C, asetusväli: 1°C 5°C
9.I | [F-04] | Onko alalevyn lämmitin liitetty? | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Pumpun toiminta virtauksen poikkeavuuden aikana. | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Suljetaanko sulkuventtiili kun termos. on pois? | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
9.I | [F-0C] | -- |  | 1
9.I | [F-0D] | Mikä on pumpun käyttötila? | R/W | 0: Jatkuva 1: Otos 2: Pyyntö