{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":9,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZAS-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZAS71M2V1B","AZAS100M7V1B","AZAS125M7V1B","AZAS140M7V1B"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","770","990","990","990"]
["","","","Leveys","mm","900","940","940","940"]
["","","","Syvyys","mm","320","320","320","320"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","60","70","70","78"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori"]
["Toimintalämpötila-alue","Jäähdytys","Ympäristö","Min.","°CDB","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46","46"]
["","Lämmitys","Ympäristö","Min.","°CWB","-15","-15","-15","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","","dBA","65","70","71","73"]
["","Lämmitys","","","dBA","","","71 (1)","73 (1)"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","46","53","53","54"]
["","Lämmitys","","Nimell.","dBA","47","57","57","57"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Täytösmäärä","","","kg","2.45","2.60","2.60","2.90"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Täytösmäärä","","","tCO2Eq","1.65","1.76","1.76","1.96"]
["Putkiliitännät","Neste","","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Kaasu","","Ulkohalkaisija","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["Putkistoliitännät","Putkiston pituus","Enint.","OU - IU","m","30","30","30","30"]
["","","Järjestelmä","Ekvivalentti","m","50","50","50","50"]
["","","","Täyttämätön","m","30","30","30","30"]
["","Lisäkylmäainemäärä","","","kg/m","Katso asennusohje","Katso asennusohje","Katso asennusohje","Katso asennusohje"]
["","Korkeusero","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Vakiovarusteet","Installation manual","","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","","2","2","2"]
["Virransyöttö","Vaihe","","","","1~","1~","1~","1~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Virta - 50&nbsp;Hz","Virta - 50&nbsp;Hz-=-Sulakkeiden enimmäisvirta (MFA)-=-A","","","A","20","25","32","32"]
["Huomautukset","","","","","","","","(1) - ENER Lot 21 mukaisesti"]
["Vakiovarusteet","Asennusohje","","","","1"]
["","Kylmäaineen merkintä F-kaasun säännös","","","","1"]
["","Yleiset varotoimet","","","","1"]
["","LOT10-energiamerkintä","","","","1"]
["","Irrotettava F-kaasun merkintä","","","","1"]
["","Nippusiteet","","","","2"]
["Huomautukset","","","","","(1) - ENER Lot 21 mukaisesti","(1) - ENER Lot 21 mukaisesti","(1) - ENER Lot 21 mukaisesti"]
["","","","","","(2) - Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta on suurempi kuin 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti.","(2) - Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta on suurempi kuin 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti.","(2) - Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta on suurempi kuin 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti."]
["","","","","","(3) - Ssc: oikosulkuteho","(3) - Ssc: oikosulkuteho","(3) - Ssc: oikosulkuteho"]
["","","","","","(4) - Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta ≤ 16A vaihetta kohti.","(4) - Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta ≤ 16A vaihetta kohti.","(4) - Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta ≤ 16A vaihetta kohti."]