{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BSVQ-P9B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BSVQ100P9V1B","BSVQ160P9V1B","BSVQ250P9V1B"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","388","388","388"]
["","","","Syvyys","mm","326","326","326"]
["","","","Korkeus","mm","207","207","207"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","12","12","15"]
["Kytkettävien sisäyksiköiden enimmäismäärä","","","","","6","8","8"]
["Putkistoliitännät","Ulkoyksikkö","Neste","Tyyppi","","Kuumajuotosliitäntä","Kuumajuotosliitäntä","Kuumajuotosliitäntä"]
["","","","Ulkohalkaisija","mm","9.5","9.5","9.5"]
["","","Kuumakaasu","Tyyppi","","Kuumajuotosliitäntä","Kuumajuotosliitäntä","Kuumajuotosliitäntä"]
["","","","Ulkohalkaisija","mm","12.7","12.7 (1)","19.1"]
["","","Kaasu","Tyyppi","","Kuumajuotosliitäntä","Kuumajuotosliitäntä","Kuumajuotosliitäntä"]
["","","","Ulkohalkaisija","mm","15.9","15.9","22.2"]
["","Sisäyksikkö","Kaasu","Tyyppi","","Kuumajuotosliitäntä","Kuumajuotosliitäntä","Kuumajuotosliitäntä"]
["","","","Ulkohalkaisija","mm","15.9","15.9 (1)","22.2"]
["","","Neste","Ulkohalkaisija","mm","9.5","9.5","9.5"]
["","","","Tyyppi","","Kuumajuotosliitäntä","Kuumajuotosliitäntä","Kuumajuotosliitäntä"]
["Kytkettävien sisäyksiköiden enimmäistehoindeksi","","","","","15 < x ≤ 100","100<x≤160","160<x≤250"]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","0.005","0.005","0.005"]
["","Lämmitys","","Nimell.","kW","0.005","0.005","0.005"]
["Power supply","Vaihe","","","","1~","1~","1~"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Kytkettäessä tyypin 15-50 sisäyksikköön käytä lisävarusteputkea koon sovittamiseksi asennusputkeen. Kovajuota lisävarusteputken ja asennusputken liitos.","(1) - Kytkettäessä tyypin 150-160 sisäyksikköön käytä lisävarusteputkea koon sovittamiseksi asennusputkeen. Kovajuota lisävarusteputken ja asennusputken liitos.","(1) - Kytkettäessä tyypin 160-200 sisäyksikköön käytä lisävarusteputkea koon sovittamiseksi asennusputkeen. Kovajuota lisävarusteputken ja asennusputken liitos."]
["","","","","","(2) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(2) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(2) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %."]
["","","","","","(3) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(3) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(4) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(5) - MFA < 4 x FLA","(5) - MFA < 4 x FLA","(5) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 15A"]
["","","","","","(6) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(6) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 15A","(6) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan"]
["","","","","","(7) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(7) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa"]
["","","","","","(8) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(8) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa"]