{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":13,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04CB3V","EHBH08CB3VU","EHBH08CB9W","EHBH08CB3V","EHBH11CB3V","EHBH11CB9W","EHBH16CB3V","EHBH16CB9W"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(1) - PED-yksikön luokka: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU","(1) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(1) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(1) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(1) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(1) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(1) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa)."]
["","","","","","(2) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(2) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(2) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(2) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(2) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(2) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(2) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(4) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla kaiuttomassa huoneessa 1m etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Ilmoitettu äänenpaineen taso on suurin mahdollinen arvo yksikön käyttöalueella","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla kaiuttomassa huoneessa 1m etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Ilmoitettu äänenpaineen taso on suurin mahdollinen arvo yksikön käyttöalueella","(4) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla kaiuttomassa huoneessa 1m etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Ilmoitettu äänenpaineen taso on suurin mahdollinen arvo yksikön käyttöalueella","(4) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla kaiuttomassa huoneessa 1m etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Ilmoitettu äänenpaineen taso on suurin mahdollinen arvo yksikön käyttöalueella","(4) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla kaiuttomassa huoneessa 1m etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Ilmoitettu äänenpaineen taso on suurin mahdollinen arvo yksikön käyttöalueella","(4) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla kaiuttomassa huoneessa 1m etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Ilmoitettu äänenpaineen taso on suurin mahdollinen arvo yksikön käyttöalueella","(4) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla kaiuttomassa huoneessa 1m etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Ilmoitettu äänenpaineen taso on suurin mahdollinen arvo yksikön käyttöalueella"]
["","","","","","(5) - 15℃-25 °C: vain BUH ei lämpöpumpputoimintaa = käyttöönoton aikana","(5) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla kaiuttomassa huoneessa 1m etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Ilmoitettu äänenpaineen taso on suurin mahdollinen arvo yksikön käyttöalueella","(5) - 15℃-25 °C: vain BUH ei lämpöpumpputoimintaa = käyttöönoton aikana","(5) - 15℃-25 °C: vain BUH ei lämpöpumpputoimintaa = käyttöönoton aikana","(5) - 15℃-25 °C: vain BUH ei lämpöpumpputoimintaa = käyttöönoton aikana","(5) - 15℃-25 °C: vain BUH ei lämpöpumpputoimintaa = käyttöönoton aikana","(5) - 15℃-25 °C: vain BUH ei lämpöpumpputoimintaa = käyttöönoton aikana","(5) - 15℃-25 °C: vain BUH ei lämpöpumpputoimintaa = käyttöönoton aikana"]
["","","","","","(6) -                                             >                      50 °C BSH ainoastaan, ei lämpöpumppua                    ","(6) - 15℃-25 °C: vain BUH, ei lämpöpumpputoimintaa = käyttöönoton aikana","(6) -                                             >                      50 °C BSH ainoastaan, ei lämpöpumppua                    ","(6) -                                             >                      50 °C BSH ainoastaan, ei lämpöpumppua                    ","(6) - Katso käyttöalueen tiedoista erot mallien *RHQ* ja *RLQ* välillä","(6) - Katso käyttöalueen tiedoista erot mallien *RHQ* ja *RLQ* välillä","(6) - Katso käyttöalueen tiedoista erot mallien *RHQ* ja *RLQ* välillä","(6) - Katso käyttöalueen tiedoista erot mallien *RHQ* ja *RLQ* välillä"]
["","","","","","","(7) - Alempi, jos asennetaan varalämmitin; Jos varalämmitintä ei ole, lämpöpumppu käynnistyy 10 °C lämpötilassa","","","(7) -                                             >                      50 °C BSH ainoastaan, ei lämpöpumppua                    ","(7) -                                             >                      50 °C BSH ainoastaan, ei lämpöpumppua                    ","(7) -                                             >                      50 °C BSH ainoastaan, ei lämpöpumppua                    ","(7) -                                             >                      50 °C BSH ainoastaan, ei lämpöpumppua                    "]
["","","","","","","(8) - Katso käyttöalueen tiedoista erot mallien *RHQ* ja *RLQ* välillä"]
["","","","","","","(9) - Jos kondensoituminen on todennäköistä, on harkittava EKHBDP*- kondenssivesiallassarjan asennusta."]
["","","","","","","(10) - > 50°C BSH ainoastaan, ei lämpöpumpputoimintaa"]
["","","","","","","(11) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö."]
["","","","","","","(12) - Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö."]
["","","","","","","(13) - Laitteisto on EN/IEC 61000-3-12:n mukainen: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti"]
["","","","","","","(14) - Valitse halkaisija ja tyyppi kansallisten ja paikallisten säännösten mukaisesti"]
["Kotelo","Väri","","","","Valkoinen","","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen"]
["","Materiaali","","","","Pinnoitettu metallilevy","","Pinnoitettu metallilevy","Pinnoitettu metallilevy","Pinnoitettu metallilevy","Pinnoitettu metallilevy","Pinnoitettu metallilevy","Pinnoitettu metallilevy"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","890","","890","890","890","890","890","890"]
["","","","Leveys","mm","480","","480","480","480","480","480","480"]
["","","","Syvyys","mm","344","","344","344","344","344","344","344"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","41.0","","45.0","43.0","43.0","44.0","44.0","45.0"]
["PED","Luokka","","","","Art3§3, Katso huomautus 1","","Luokka I, Katso huomautus 1","Luokka I, Katso huomautus 1","Art3§3, Katso huomautus 1","Art3§3, Katso huomautus 1","Art3§3, Katso huomautus 1","Art3§3, Katso huomautus 1"]
["Äänen tehotaso","Nimell.","","","dBA","40.0","","40.0","40.0 (4)","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Äänenpaineen taso","Nimell.","","","dBA","26.0","","26.0","26.0 (5)","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Toimintalämpötila-alue","Lämmitys","Vesi","Min.","°C","15","","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Maks.","°C","55.0","","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","Katso huomautus 11","","Katso huomautus 11","Katso huomautus 11","Katso huomautus 11","Katso huomautus 11","Katso huomautus 11","Katso huomautus 11"]
["Sähkölämmitin","Syöttöjännite","","Nimi","","3V3","","9W","3V3","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Vaihe","","1~","","Katso asennusohje tai piirustus 4D093592","1~","1~","Katso asennusohje tai piirustus 4D093592","1~","Katso asennusohje tai piirustus 4D093592"]
["","","","Taajuus","Hz","50","","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Jännite","V","230","","","230","230","","230"]
["Johtoliitännät","Säätimen liitäntää varten","","Määrä","","2","","2","2","2","2","2","2"]
["","","","Huomautus","","075 mm² - 125 mm² (maks. pituus 500 m)","","075 mm² - 125 mm² (maks. pituus 500 m)","075 mm² - 125 mm² (maks. pituus 500 m)","075 mm² - 125 mm² (maks. pituus 500 m)","075 mm² - 125 mm² (maks. pituus 500 m)","075 mm² - 125 mm² (maks. pituus 500 m)","075 mm² - 125 mm² (maks. pituus 500 m)"]