{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":20,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-C-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD650C-SS","EWAD740C-SS","EWAD830C-SS","EWAD910C-SS","EWAD970C-SS","EWADC11C-SS","EWADC12C-SS","EWADC13C-SS","EWADH14C-SS","EWADC15C-SS","EWADC16C-SS","EWADC17C-SS","EWADC18C-SS","EWADC19C-SS","EWADC20C-SS"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","645 (1)","741 (1)","829 (1)","908 (1)","962 (1)","1,059 (1)","1,146 (1)","1,315 (1)","1,412 (1)","1,532 (1)","1,615 (1)","1,706 (1)","1,797 (1)","1,870 (1)","1,917 (1)"]
["Tehonsäätö","Menetelmä","","","","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton"]
["","Vähimmäisteho","","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","7.0","7.0","7.0","7.0","7.0","7.0"]
["Power input","Jäähdytys","","Nimell.","kW","223 (1)","265 (1)","302 (1)","322 (1)","355 (1)","382 (1)","408 (1)","446 (1)","479 (1)","557 (1)","586 (1)","627 (1)","669 (1)","687 (1)","721 (1)"]
["EER","","","","","2.89 (1)","2.80 (1)","2.74 (1)","2.82 (1)","2.71 (1)","2.77 (1)","2.81 (1)","2.95 (1)","2.95 (1)","2.75 (1)","2.75 (1)","2.72 (1)","2.69 (1)","2.72 (1)","2.66 (1)"]
["IPLV","","","","","4.32","4.17","4.18","4.25","4.16","4.17","4.21","4.42","4.42","4.28","4.18","4.15","4.24","4.19","4.21"]
["Mitat","Yksikkö","","Syvyys","mm","6,285","6,285","6,285","6,285","6,285","7,185","8,085","8,985","8,985","10,285","11,185","11,185","11,185","12,085","12,085"]
["","","","Korkeus","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["","","","Leveys","mm","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285"]
["Paino","Paino käyttökunnossa","","","kg","5,610","5,990","6,010","6,530","6,810","7,250","7,520","8,280","8,280","10,730","11,110","11,260","12,110","12,480","12,480"]
["","Yksikkö","","","kg","5,330","5,740","5,760","6,280","6,560","7,010","7,280","7,900","7,900","10,320","10,710","10,770","11,240","11,600","11,600"]
["Kotelo","Väri","","","","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen"]
["","Materiaali","","","","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy"]
["Lauhdutin","Tyyppi","","","","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi"]
["Puhallin","Määrä","","","","10","10","10","12","12","14","16","18","18","20","22","22","22","24","24"]
["","Tyyppi","","","","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri"]
["Puhallinmoottori","Käyttö","","","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line"]
["Kompressori","Määrä_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3"]
["","Tyyppi","","","","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori"]
["","Starting method","","","","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta"]
["Toimintalämpötila-alue","Ilma","Jäähdytys","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Vesipuoli","Höyrystin","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","102","100","100","101","101","102","102","102","102","103","103","103","104","104","104"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","81","80","80","80","81","81","81","81","81","81","81","81","82","82","82"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Piirit","","Määrä","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3"]
["Putkistoliitännät","Höyrystimen veden tulo/lähtö (ulkoh.)","","","","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","273","273","273"]
["Power supply","Vaihe","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Jännitealue","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Yksikkö","Käynnistysvirta","","Maks","A","604","649","649","915","962","1,017","1,021","1,068","1,081","1,312","1,363","1,367","1,410","1,456","1,470"]
["","Virta käynnissä","Jäähdytys","Nim.","A","366","432","492","524","577","624","667","726","773","909","959.0","1,023","1,092","1,116","1,164"]
["","","","Maks","A","476","545","589","656","715","787","859","921","974","1,144","1,217","1,281","1,334","1,395","1,449"]
["","Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten","","","A","520","596","644","717","781","860","939","1,005","1,064","1,251","1,330","1,400","1,459","1,525","1,584"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti","(1) - Suoritusarvolaskennat standardin EN 14511 mukaisesti"]
["","","","","","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille","(2) - Äänitehotaso (vakio-olosuhteissa) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille"]
["","","","","","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%."]
["","","","","","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta.","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta.","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta.","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta.","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta.","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta.","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta.","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta.","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta.","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta.","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta.","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta.","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta.","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta.","(4) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % muiden kompressorien + puhaltimien enimmäisvirrasta."]
["","","","","","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(5) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta."]
["","","","","","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan."]
["","","","","","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(7) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen."]
["","","","","","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(8) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1."]
["","","","","","(9) - Neste: Vesi","(9) - Neste: Vesi","(9) - Neste: Vesi","(9) - Neste: Vesi","(9) - Neste: Vesi","(9) - Neste: Vesi","(9) - Neste: Vesi","(9) - Neste: Vesi","(9) - Neste: Vesi","(9) - Neste: Vesi","(9) - Neste: Vesi","(9) - Neste: Vesi","(9) - Neste: Vesi","(9) - Neste: Vesi","(9) - Neste: Vesi"]
["","","","","","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS)."]
["","","","","","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa."]