{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":21,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-T-SRB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD700T-SRB2","EWAD800T-SRB2","EWAD940T-SRB2","EWADH10T-SRB2","EWADC10T-SRB2","EWADC11T-SRB2","EWADH12T-SRB2","EWADH13T-SRB2","EWADH14T-SRB2","EWADH15T-SRB3","EWADH16T-SRB3","EWADC17T-SRB3","EWADH18T-SRB3","EWADC19T-SRB3","EWADC20T-SRB3","EWADC21T-SRB3"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","684.7","786.9","909","1,014","967.5","1,099","1,216","1,302","1,408","1,525","1,632","1,702","1,798","1,894","1,992","2,077"]
["Tehonsäätö","Menetelmä","","","","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton"]
["","Vähimmäisteho","","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3"]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","236.6","270.7","314.8","373","351.1","398","453.8","478.7","504.2","547.5","575.4","622.1","675.9","703.7","730.9","755.5"]
["EER","","","","","2.894","2.907","2.89","2.719","2.755","2.762","2.681","2.722","2.793","2.785","2.837","2.736","2.66","2.691","2.725","2.75"]
["IPLV","","","","","4.9","4.56","4.57","4.39","4.45","4.44","4.43","4.49","4.49","4.6","4.62","4.54","4.44","4.46","4.4","4.53"]
["SEER","","","","","4.1","4.1","4.1","4.1","4.1","4.1","4.1","4.1","4.1","4.1","4.12","4.11","4.1","4.1","4.1","4.1"]
["Mitat","Yksikkö","","Syvyys","mm","5,976","5,976","6,876","6,876","6,876","7,776","7,776","8,676","9,576","10,509","11,409","11,409","11,409","12,309","13,209","14,109"]
["","","","Korkeus","mm","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537"]
["","","","Leveys","mm","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["Paino","Paino käyttökunnossa","","","kg","5,825","5,825","6,188","6,710","6,188","6,981","7,272","8,554","8,887","11,110","12,096","12,096","12,239","12,505","12,887","13,107"]
["","Yksikkö","","","kg","5,527","5,525","5,858","6,229","5,858","6,520","6,780","8,084","8,426","10,588","11,225","11,225","11,286","11,552","11,852","12,072"]
["Kotelo","Väri","","","","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen"]
["","Materiaali","","","","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy"]
["Lauhdutin","Tyyppi","","","","Mikrokanava","Mikrokanava","Mikrokanava","Mikrokanava","Mikrokanava","Mikrokanava","Mikrokanava","Mikrokanava","Mikrokanava","Mikrokanava","Mikrokanava","Mikrokanava","Mikrokanava","Mikrokanava","Mikrokanava","Mikrokanava"]
["Puhallin","Määrä","","","","12","12","14","14","14","16","16","18","20","22","24","24","24","26","28","30"]
["","Tyyppi","","","","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet","Suorakäyttöpotkuri, on/off-puhaltimet"]
["Puhallinmoottori","Käyttö","","","","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off"]
["Kompressori","Määrä_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["","Tyyppi","","","","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori","Epäsymmetrinen yksiruuvikompressori"]
["","Käynnistysmenetelmä_","","","","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta"]
["Toimintalämpötila-alue","Ilma","Jäähdytys","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Vesipuoli","Höyrystin","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sound power level","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","91","91","91","92","92","92","92","93","93","95","95","95","95","96","96","96"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","73","74","73","74","74","74","74","74","74","72","72","72","73","73","73","73"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Täytösmäärä","","","kg","93.6","93.6","109.2","109.2","109.2","124.8","124.8","140.4","156","172","187","187","187","203","218","234"]
["","Piirit","","Määrä","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Putkistoliitännät","Höyrystimen veden tulo/lähtö (ulkoh.)","","","","6”","6”","6”","8\"","6”","8\"","8\"","8\"","8\"","219.1","273","273","273","273","273","273"]
["Power supply","Vaihe","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Jännitealue","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Yksikkö","Käynnistysvirta","","Maks","A","567","638","693","766","701","786","868","914","922","1,057","1,143","1,199","1,199","1,250","1,301","1,301"]
["","Virta käynnissä","Jäähdytys","Nim.","A","376.73","431.76","499.71","592.7","554.32","629.99","720.93","755.84","790.74","864","909","984","1,070","1,115","1,161","1,201"]
["","","","Maks","A","478","523","605","693","659","750","820","876","933","961","1,091","1,160","1,230","1,293","1,357","1,420"]
["","Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten","","","A","524","573","663","760","722","822","900","962","1,023","1,054","1,196","1,273","1,349","1,419","1,489","1,558"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0"]
["","","","","","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(2) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana"]
["","","","","","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(3) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa"]
["","","","","","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(4) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta."]
["","","","","","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(5) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita."]
["","","","","","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot."]
["","","","","","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi","(7) - Neste: Vesi"]
["","","","","","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(8) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%."]
["","","","","","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(9) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa."]
["","","","","","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(10) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta."]
["","","","","","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(11) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan."]
["","","","","","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(12) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen."]
["","","","","","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(13) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1."]
["","","","","","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(14) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\""]