{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-DZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD320DZXSA1","EWWD440DZXSA1","EWWD530DZXSA1","EWWD610DZXSA2","EWWD640DZXSA2","EWWD700DZXSA1","EWWD880DZXSA2","EWWDC10DZXSA2","EWWDC13DZXSA3","EWWDC14DZXSA2","EWWDC15DZXSA3","EWWDC21DZXSA3"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","320","443","528","610","638","700","883","1,056","1,325","1,402","1,565","2,070"]
["Tehonsäätö","Menetelmä","","","","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva"]
["","Vähimmäisteho","","","%","30","21","21","16","15","18","11","11","7","9","8","6"]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","66.5","88.5","102","124.7","131","126","176","205","272","256","310","391"]
["EER","","","","","4.81","5","5.14","4.89","4.85","5.53","5.01","5.15","4.88","5.46","5.04","5.3"]
["ESEER","","","","","7.94","7.92","8.2","7.78","8.16","8.08","8.09","8.39","","8.29"]
["Mitat","Yksikkö","","Syvyys","mm","3,625","3,625","3,625","3,625","3,585","3,585","3,585","3,580","4,793","3,580","4,768","4,812"]
["","","","Korkeus","mm","1,865","1,865","1,865","1,985","1,985","1,985","1,985","2,200","2,083","2,200","2,225","2,290"]
["","","","Leveys","mm","1,055","1,055","1,055","1,160","1,160","1,160","1,160","1,270","1,510","1,270","1,510","1,510"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","1,700","1,900","2,000","2,850","2,850","2,600","2,900","3,600","4,350","3,800","4,750","5,500"]
["","Paino käyttökunnossa","","","kg","1,973","2,216","2,347","3,197","3,344","3,102","3,458","4,292","5,020","4,579","5,540","6,570"]
["Höyrystin - haihdutin","Tyyppi","","","","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin"]
["","Vesitilavuus","","","l","70","96","107","107","134","134","156","199","271.8","229","317.4","444.3"]
["","Veden virtaama","","Nim.","l/s","15.3","21.2","25.3","29.1","30.5","33.5","42.3","50.6","","67.2"]
["Höyrystin - lauhdutin","Tyyppi","","","","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Upotettu vaippa ja Putki","Vaippa ja putki","Upotettu vaippa ja Putki","Upotettu vaippa ja Putki"]
["","Veden virtaama","","Nim.","l/s","18.3","25.3","30.1","35.1","36.7","39.4","50.5","60.1","","79.1"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","Öljytön ruuvikompressori","Öljytön ruuvikompressori","Öljytön ruuvikompressori","Öljytön ruuvikompressori","Öljytön ruuvikompressori","Öljytön ruuvikompressori","Öljytön ruuvikompressori","Öljytön ruuvikompressori","Öljytön ruuvikompressori","Öljytön ruuvikompressori","Öljytön ruuvikompressori","Öljytön ruuvikompressori"]
["","Määrä_","","","","1","1","1","2","2","1","2","2","3","2","3","3"]
["Sound power level","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","87.9","88.9","89.9","91.1","91","91.1","92","93.3","99","94.3","100","101"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","69.6","70.6","71.6","72.6","72.6","72.6","73.6","74.6","80","75.6","81","82"]
["Toimintalämpötila-alue","Höyrystin","Jäähdytys","Min.","°CDB","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Maks.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","Lauhdutin","Jäähdytys","Min.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Maks.","°CDB","55","55","42","55","55","42","55","42","55","42","42","42"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Täytösmäärä","","","kg","120","120","120","120","180","180","180","230","320","230","340","390"]
["","Piirit","","Määrä","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Vaihe","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0 °C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0"]
["","","","","","(2) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(2) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(2) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(2) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(2) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(2) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(2) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(2) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(2) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(2) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(2) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(2) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%."]
["","","","","","(3) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(3) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(3) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(3) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(3) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(3) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(3) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(3) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(3) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(3) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(3) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(3) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa."]
["","","","","","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C"]
["","","","","","(5) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(5) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(5) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(5) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(5) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(5) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(5) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(5) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(5) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(5) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(5) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(5) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1"]
["","","","","","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(6) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot."]
["","","","","","(7) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(7) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(7) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(7) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(7) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(7) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(7) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(7) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(7) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(7) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(7) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(7) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744"]
["","","","","","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan."]
["","","","","","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen."]