{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":21,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Kylmäaine","Piirit","","Määrä","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Toimintalämpötila-alue","Lauhdutin","Jäähdytys","Min.","°CDB","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Höyrystin","Jäähdytys","Min.","°CDB","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Lämmitys","","Nimell.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","","","","","","","","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Kylmäainemäärä","Per piiri","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Syvyys","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Height","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","","","","","","","","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori"]
["","Määrä_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Höyrystin - lauhdutin","Tyyppi","","","","","","","","","","","Yhden kierron vaippa ja putki","Yhden kierron vaippa ja putki","Yhden kierron vaippa ja putki","Yhden kierron vaippa ja putki","Yhden kierron vaippa ja putki","Yhden kierron vaippa ja putki","Yhden kierron vaippa ja putki","Yhden kierron vaippa ja putki","Yhden kierron vaippa ja putki"]
["","Veden virtaama","","Nim.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Tehonsäätö","Vähimmäisteho","","","%","25","25","25","25","25","25","25","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","menetelmä","","","","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton"]
["Paino","Paino käyttökunnossa","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Yksikkö","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Tilojen lämmitys","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 35°C","Yleistä","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Höyrystin - haihdutin","Veden virtaama","","Nim.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Tyyppi","","","","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin."]
["","Vesitilavuus","","","l","14","18","14","17","20","26","26","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["","Veden painehäviö","Jäähdytys","Nim.","kPa","15","14","43","40","35","28","34"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Vaihe","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Jännitealue","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Yksikkö","Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten","","","A","95","114","127","144","172","197","223"]
["","Käynnistysvirta","","Maks","A","153.0","153.0","197.0","197.0","197.0","290.0","290.0"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta."]
["","","","","","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 15/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 15/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 15/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 15/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 15/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 15/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 15/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 15/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 15/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella"]
["","","","","","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(3) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(3) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(3) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(3) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(3) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(3) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(3) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(3) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(4) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(4) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(4) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(4) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(4) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(4) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(4) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(4) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%."]
["","","","","","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % toisen kompressorin enimmäiskuormasta","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % toisen kompressorin enimmäiskuormasta","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % toisen kompressorin enimmäiskuormasta","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % toisen kompressorin enimmäiskuormasta","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % toisen kompressorin enimmäiskuormasta","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % toisen kompressorin enimmäiskuormasta","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % toisen kompressorin enimmäiskuormasta","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % toisen kompressorin enimmäiskuormasta","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + 75 % toisen kompressorin enimmäiskuormasta"]
["","","","","","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta.","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta.","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta.","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta.","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta.","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta.","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta.","(6) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(6) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(6) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(6) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(6) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(6) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(6) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(6) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(6) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta"]
["","","","","","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(7) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(7) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(7) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(7) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(7) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(7) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(7) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(7) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(7) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(8) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(8) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(8) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(8) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(8) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(8) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(8) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(8) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(9) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(9) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(9) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(9) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(9) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(9) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(9) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(9) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(11) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(11) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(11) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(11) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(11) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(11) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(11) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(11) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(12) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(12) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(12) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(12) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(12) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(12) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(12) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(12) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa."]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["IPLV","","","","","5.18","5.06","5.06","5.05","5.16","5.7","4.88"]
["SEER","","","","","3.89","4.74","3.58","4.59","4.81","5.09","4.42"]
["Casing","Colour","","","","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen"]
["","Materiaali","","","","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy"]
["Kompressori","Määrä_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tyyppi","","","","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori"]
["","Starting method","","","","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta"]
["Toimintalämpötila-alue","Vesipuoli","Höyrystin","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15"]
["Kylmäaine","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Täytösmäärä","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Piirit","","Määrä","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Putkistoliitännät","Höyrystimen veden tulo/lähtö (ulkoh.)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Yksikkö","Virta käynnissä","Jäähdytys","Nim.","A","48","57","67","74","83","97","109"]
["","","","Maks","A","85","103","114","130","154","178","201"]