{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":19,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-VZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD450VZXSA1","EWWD500VZXSA1","EWWD610VZXSA1","EWWD710VZXSA1","EWWD800VZXSA1","EWWD900VZXSA1","EWWDC11VZXSA1","EWWDC12VZXSA2","EWWDC13VZXSA2","EWWDC14VZXSA2","EWWDC16VZXSA2","EWWDC17VZXSA2","EWWDC19VZXSA2","EWWDC21VZXSA2"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","449","501","613","713","794","901","1,053","1,194","1,305","1,407","1,593","1,748","1,912","2,074"]
["Tehonsäätö","Menetelmä","","","","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva"]
["","Vähimmäisteho","","","%","20","20","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","81.2","89.7","108","128","146","159","192","221","244","262","296","329","365","394"]
["EER","","","","","5.53","5.58","5.64","5.54","5.43","5.67","5.46","5.38","5.34","5.36","5.38","5.31","5.23","5.25"]
["ESEER","","","","","7.51","7.92","8.1","8.2","8.22","7.92","8.17","8.36","8.25","8.47","8.24","8.45","8.2","8.33"]
["Mitat","Yksikkö","","Syvyys","mm","3,722","3,722","3,750","3,690","3,690","3,822","3,822","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750","4,874","4,874"]
["","","","Korkeus","mm","2,135","2,135","2,123","2,235","2,235","2,487","2,487","2,296","2,296","2,301","2,350","2,500","2,469","2,493"]
["","","","Leveys","mm","1,178","1,178","1,179","1,189","1,189","1,303","1,303","1,484","1,639","1,579","1,580","1,610","1,704","1,769"]
["Paino","Unit","","","kg","2,968","2,911","3,102","3,470","3,451","4,257","4,552","5,860","6,240","6,520","6,920","7,530","7,790","8,670"]
["","Paino käyttökunnossa","","","kg","3,098","3,006","3,274","3,648","3,611","4,518","4,860","6,370","6,760","7,130","7,530","8,300","8,560","9,630"]
["Höyrystin - haihdutin","Tyyppi","","","","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin"]
["","Vesitilavuus","","","l","70","88","136","134","134","168","199","270","270","320","320","380","480","480"]
["Höyrystin - lauhdutin","Tyyppi","","","","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki"]
["Compressor","Type","","","","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori"]
["","Määrä_","","","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","97","99","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","109","110"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","78","80","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Toimintalämpötila-alue","Höyrystin","Jäähdytys","Min.","°CDB","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3"]
["","","","Maks.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","Lauhdutin","Jäähdytys","Min.","°CDB","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["","","","Maks.","°CDB","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Täytösmäärä","","","kg","95","95","100","110","170","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Piirit","","Määrä","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0"]
["","","","","","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%."]
["","","","","","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C"]
["","","","","","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan"]
["","","","","","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen."]
["","","","","","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1"]
["","","","","","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita."]
["","","","","","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot."]
["","","","","","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS)."]
["","","","","","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa."]
["","","","","","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa."]