{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":16,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH445VZSSA1","EWWH515VZSSA1","EWWH550VZSSA1","EWWH660VZSSA1","EWWH770VZSSA1","EWWH860VZSSA2","EWWH940VZSSA2","EWWHC10VZSSA2","EWWHC12VZSSA2","EWWHC13VZSSA2","EWWHC14VZSSA2","EWWHC15VZSSA2"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","443","512","549","658","768","865","941","1,012","1,142","1,271","1,396","1,525"]
["Tehonsäätö","Menetelmä","","","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva"]
["","Vähimmäisteho","","%","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Ottoteho","Jäähdytys","Nimell.","kW","82.8","98.1","107","123","149","172","188","205","235","254","282","302"]
["EER","","","","5.35","5.22","5.15","5.34","5.14","5.02","5","4.93","4.87","5.01","4.95","5.04"]
["ESEER","","","","7.98","7.83","7.9","8.03","7.99","7.93","7.95","8.12","8","8.46","8","8.48"]
["Mitat","Yksikkö","Syvyys","mm","3,722","3,750","3,750","3,690","3,822","4,792","4,792","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750"]
["","","Korkeus","mm","2,123","2,123","2,123","2,292","2,487","2,296","2,296","2,296","2,296","2,350","2,338","2,498"]
["","","Leveys","mm","1,178","1,179","1,179","1,233","1,303","1,484","1,487","1,487","1,484","1,580","1,627","1,753"]
["Paino","Unit","","kg","2,892","2,928","2,941","3,451","4,237","5,570","5,790","5,820","6,220","6,890","7,260","8,260"]
["","Paino käyttökunnossa","","kg","2,977","3,033","3,053","3,611","4,488","5,980","6,220","6,290","6,690","7,480","7,830","9,070"]
["Höyrystin - haihdutin","Tyyppi","","","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin"]
["","Vesitilavuus","","l","88","88","96","134","156","230","230","270","270","320","320","380"]
["Höyrystin - lauhdutin","Tyyppi","","","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki","Vaippa ja putki"]
["Compressor","Type","","","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori"]
["","Määrä_","","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","Nimell.","dBA","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","108","110"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","Nimell.","dBA","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Kylmäaine","Täytösmäärä","","kg","100","110","110","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Piirit","Määrä","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["Kylmäainepiiri","Täytösmäärä","","kg","100","110","110","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Taajuus","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Huomautukset","","","","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0"]
["","","","","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744"]
["","","","","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%."]
["","","","","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C"]
["","","","","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan"]
["","","","","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen."]
["","","","","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1"]
["","","","","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita."]
["","","","","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot."]
["","","","","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS)."]
["","","","","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa."]
["","","","","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa."]