{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":18,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH335VZXSA1","EWWH365VZXSA1","EWWH450VZXSA1","EWWH525VZXSA1","EWWH580VZXSA1","EWWH670VZXSA1","EWWH800VZXSA1","EWWH875VZXSA2","EWWH950VZXSA2","EWWHC11VZXSA2","EWWHC12VZXSA2","EWWHC13VZXSA2","EWWHC14VZXSA2","EWWHC15VZXSA2"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","329","365","448","521","579","665","788","877","952","1,029","1,169","1,288","1,422","1,540"]
["Tehonsäätö","Menetelmä","","","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva","Muuttuva"]
["","Vähimmäisteho","","%","20","20","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Ottoteho","Jäähdytys","Nimell.","kW","60.5","66.6","81","96","109","121","147","168","185","198","224","248","276","298"]
["EER","","","","5.44","5.48","5.53","5.42","5.29","5.49","5.37","5.23","5.16","5.19","5.22","5.19","5.16","5.16"]
["ESEER","","","","7.14","7.56","8.32","8.32","8.34","8.46","8.55","8.26","8.26","8.5","8.54","8.81","8.61","8.72"]
["Mitat","Yksikkö","Syvyys","mm","3,722","3,722","3,750","3,690","3,690","3,822","3,822","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750","4,874","4,874"]
["","","Korkeus","mm","2,135","2,135","2,123","2,235","2,235","2,487","2,487","2,296","2,296","2,301","2,350","2,500","2,469","2,493"]
["","","Leveys","mm","1,178","1,178","1,179","1,189","1,189","1,303","1,303","1,484","1,639","1,579","1,580","1,610","1,704","1,769"]
["Paino","Yksikkö","","kg","2,968","2,911","3,102","3,470","3,451","4,257","4,552","5,860","6,240","6,520","6,920","7,530","7,790","8,670"]
["","Paino käyttökunnossa","","kg","3,098","3,006","3,274","3,648","3,611","4,518","4,860","6,370","6,760","7,130","7,530","8,300","8,560","9,630"]
["Höyrystin - haihdutin","Tyyppi","","","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin","Märkä putkihöyrystin"]
["","Vesitilavuus","","l","70","88","136","134","134","168","199","270","270","320","320","380","480","480"]
["Kompressori","Tyyppi","","","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori","Invertteriohjattu yksiruuvikompressori"]
["","Määrä_","","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Sound power level","Jäähdytys","Nimell.","dBA","97","99","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","109","110"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","Nimell.","dBA","78","80","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","Täytösmäärä","","kg","95","95","100","110","170","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Piirit","Määrä","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["Power supply","Vaihe","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Taajuus","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Huomautukset","","","","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: höyrystin 12,0/7,0°C; lauhdutin 30/35.0°C, yksikön täydellä kuormituksella, käyttöneste: vesi, likaantumiskerroin = 0"]
["","","","","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(2) - Äänitasotiedot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744"]
["","","","","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(3) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%."]
["","","","","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C","(4) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12°C/7°C; lauhdutin 30°C/35°C"]
["","","","","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(5) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan"]
["","","","","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(6) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen."]
["","","","","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(7) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1"]
["","","","","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Kaikki tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita."]
["","","","","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(9) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot."]
["","","","","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(10) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS)."]
["","","","","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(11) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa."]
["","","","","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa."]