{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":10,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-KC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ014KCW1N","EWWQ025KCW1N","EWWQ033KCW1N","EWWQ049KCW1N","EWWQ064KCW1N"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","12.09, 13.25","19.87, 23.89","28.90, 30.47","39.35, 47.15","57.84, 61.00"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","","kW","14.98","27.30","34.74","54.13","69.51"]
["Tehonsäätö","Menetelmä","","","","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä"]
["","Vähimmäisteho","","","%","100","100","100","50","50"]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","3.20, 3.74","5.70, 6.11","7.30, 8.43","11.4, 12.03","14.6, 16.41"]
["","Lämmitys","","Nimell.","kW","3.90","7.10","8.70","14.4","17.5"]
["EER","","","","","3.237, 4.20","3.254, 4.18","3.429, 4.16","3.27, 4.13","3.524, 4.18"]
["COP","","","","","3.84","3.83","3.98","3.77","3.98"]
["Mitat","Yksikkö","","Syvyys","mm","600","600","600","1200","1200"]
["","","","Korkeus","mm","600","600","600","600","600"]
["","","","Leveys","mm","600","600","600","600","600"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","68.0","132","141","257","265"]
["","Paino käyttökunnossa","","","kg","70, 74","129, 136","135, 145","247, 266","258, 282"]
["Höyrystin - haihdutin","Tyyppi","","","","Kovajuotoslevy","Kovajuotoslevy","Kovajuotoslevy","Kovajuotoslevy","Kovajuotoslevy"]
["","Vesitilavuus","","","l","1.47","1.96","2.74","4.47","5.88"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori"]
["","Määrä_","","","","1","1","1","2","2"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","69","69","76","72","79"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","55.2","55.2","62.1","57.6","64.6"]
["Toimintalämpötila-alue","Höyrystin","Jäähdytys","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","20","20","20","20","20"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Täytösmäärä","","","kg","0.0, 1.30","0.0, 1.90","0.0, 2.70","0.0, 4.60","0.0, 6.80"]
["","Piirit","","Määrä","","1","1","1","2","2"]
["","GWP","","","","2,088.0","2,088.0","2,088.0","2,088.0","2,088.0"]
["Tilojen lämmitys","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 55 °C","Yleistä","SCOP","","3.64","3.63","3.71","3.58","3.87"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 35°C","Yleistä","SCOP","","4.76","4.73","4.52","4.87","4.91"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A+++","A+++","A++","A+++","A+++"]
["Energiatehokkuusalue","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Virransyöttö","Vaihe","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","400","400","400","400","400"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti"]
["","","","","","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta.","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta.","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta.","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta.","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta."]
["","","","","","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa"]