{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","Nimell.","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Kylmäaine","Piirit","Määrä","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Charge","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Tyyppi","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Power input","Jäähdytys","Nimell.","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","Nimell.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Kylmäainemäärä","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Kompressori","Tyyppi","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Määrä_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Mitat","Yksikkö","Leveys","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Syvyys","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Korkeus","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Höyrystin - lauhdutin","Tyyppi","","","Levylämmönvaihdin","Levylämmönvaihdin","Levylämmönvaihdin","Levylämmönvaihdin","Levylämmönvaihdin","Levylämmönvaihdin","Levylämmönvaihdin","Levylämmönvaihdin","Levylämmönvaihdin","Levylämmönvaihdin","Levylämmönvaihdin","Levylämmönvaihdin","Levylämmönvaihdin"]
["","Veden virtaama","Nim.","l/s","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Tehonsäätö","Vähimmäisteho","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Menetelmä","","","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä","Kiinteä"]
["Paino","Paino käyttökunnossa","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Yksikkö","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Höyrystin - haihdutin","Veden virtaama","Nim.","l/s","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Tyyppi","","","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin.","Levylämmönvaihdin."]
["","Vesitilavuus","","l","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Vaihe","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Taajuus","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Huomautukset","","","","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta."]
["","","","","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 5/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 5/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 5/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 5/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 5/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 5/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 5/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 5/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 5/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 5/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 5/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 5/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 5/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella"]
["","","","","(3) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(3) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(3) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(3) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(3) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(3) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(3) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(3) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(3) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(3) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(3) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(3) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(3) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana"]
["","","","","(4) - Neste: Vesi","(4) - Neste: Vesi","(4) - Neste: Vesi","(4) - Neste: Vesi","(4) - Neste: Vesi","(4) - Neste: Vesi","(4) - Neste: Vesi","(4) - Neste: Vesi","(4) - Neste: Vesi","(4) - Neste: Vesi","(4) - Neste: Vesi","(4) - Neste: Vesi","(4) - Neste: Vesi"]
["","","","","(5) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(5) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(5) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(5) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(5) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(5) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(5) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(5) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(5) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(5) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(5) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(5) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(5) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa."]
["","","","","(6) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(6) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(6) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(6) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(6) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(6) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(6) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(6) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(6) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(6) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(6) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(6) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(6) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS)."]
["","","","","(7) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(7) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(7) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(7) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(7) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(7) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(7) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(7) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(7) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(7) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(7) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(7) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(7) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%."]
["","","","","(8) - Yksikön enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + puhaltimien virta.","(8) - Yksikön enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + puhaltimien virta.","(8) - Yksikön enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + puhaltimien virta.","(8) - Yksikön enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + puhaltimien virta.","(8) - Yksikön enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + puhaltimien virta.","(8) - Yksikön enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + puhaltimien virta.","(8) - Yksikön enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + puhaltimien virta.","(8) - Yksikön enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + puhaltimien virta.","(8) - Yksikön enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + puhaltimien virta.","(8) - Yksikön enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + puhaltimien virta.","(8) - Yksikön enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + puhaltimien virta.","(8) - Yksikön enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + puhaltimien virta.","(8) - Yksikön enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + puhaltimien virta."]
["","","","","(9) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(9) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(9) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(9) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(9) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(9) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(9) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(9) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(9) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(9) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(9) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(9) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta","(9) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: höyrystin 12/7°C; lauhdutin 30/35°C; kompressorin virta"]
["","","","","(10) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(10) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(10) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(10) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(10) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(10) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(10) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(10) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(10) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(10) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(10) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(10) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan","(10) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan"]
["","","","","(11) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(11) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(11) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(11) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(11) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(11) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(11) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(11) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(11) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(11) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(11) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(11) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(11) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen."]
["","","","","(12) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(12) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(12) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(12) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(12) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(12) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(12) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(12) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(12) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(12) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(12) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(12) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1","(12) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: kompressorin täyden kuorman virta x 1,1"]