{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DV3P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA004D2V3P","EWYA006D2V3P","EWYA008D2V3P","EWYA009DAV3P","EWYA011DAV3P","EWYA014DAV3P","EWYA016DAV3P"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Tehonsäätö","Menetelmä","","","","Muuttuva (invertteri)","Muuttuva (invertteri)","Muuttuva (invertteri)","Muuttuva (invertteri)","Muuttuva (invertteri)","Muuttuva (invertteri)","Muuttuva (invertteri)"]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.62 (5)","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Mitat","Yksikkö","","Syvyys","mm","362","362","362","460","460","460","460"]
["","","","Korkeus","mm","770","770","770","870","870","870","870"]
["","","","Leveys","mm","1250","1250","1250","1380","1380","1380","1380"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","88","88","88","147","147","147","147"]
["Kotelo","Väri","","","","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen"]
["","Materiaali","","","","Sinkkipinnoitettu niukkahiiliteräs","Sinkkipinnoitettu niukkahiiliteräs","Sinkkipinnoitettu niukkahiiliteräs","Polyesterimaalattu galvanoitu teräslevy","Polyesterimaalattu galvanoitu teräslevy","Polyesterimaalattu galvanoitu teräslevy","Polyesterimaalattu galvanoitu teräslevy"]
["Lauhdutin","Tyyppi","","","","","","","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin"]
["Puhallin","Määrä","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tyyppi","","","","Siipipuhallin","Siipipuhallin","Siipipuhallin","Siipipuhallin","Siipipuhallin","Siipipuhallin","Siipipuhallin"]
["Puhallinmoottori","Käyttö","","","","","","","Suorakäyttö","Suorakäyttö","Suorakäyttö","Suorakäyttö"]
["Kompressori","Määrä_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori","Hermeettisesti suljettu taajuusmuuttaja swing-kompressori","Hermeettisesti suljettu taajuusmuuttaja swing-kompressori","Hermeettisesti suljettu taajuusmuuttaja swing-kompressori","Hermeettisesti suljettu taajuusmuuttaja swing-kompressori"]
["Kompressori","Käynnistysmenetelmä_","","","","","","","Invertteriohjattu","Invertteriohjattu","Invertteriohjattu","Invertteriohjattu"]
["Toimintalämpötila-alue","Ilma","Jäähdytys","Min.","°CDB","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Vesipuoli","Höyrystin","Min.","°CDB","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5","5","5","5"]
["","","","Maks.","°CDB","22","22","22","22","22","22","22"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","61","62","62","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","48","49","50","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Täytösmäärä","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["","Piirit","","Määrä","","","","","1","1","1","1"]
["Virransyöttö","Vaihe","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230","230"]
["","Jännitealue","","Min.","%","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","","","","10","10","10","10"]
["Yksikkö","Virta käynnissä","","Maks","A","","","","30.8","30.8","30.8","30.8"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(1) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(2) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(2) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(2) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(3) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(3) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","","","","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","","","","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti"]
["","","","","","","","","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta.","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta.","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta.","(6) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta."]
["","","","","","","","","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(7) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa"]