{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":23,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA100A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA71A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA100A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG140L7Y1B"]
["Energiatehokkuusalue","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["Tilan jäähdytys","SEER","","","","","","","","","","","","","6.16","6.16","5.10","5.10","5.10","5.87","6.11","5.10","6.14"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","","","","","","","","","","386","386","466","466","467","567","688","824","1,309"]
["","Teho","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","","","","","","","","","","","A++","A++","A","A","A","A+","A++","A"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Teho","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","6.00","6.00","6.00","6.00","6.00","11.30","12.70","12.71","11.57"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","4.31","4.31","3.80","3.80","3.80","4.78","4.28","3.80","4.01"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","","","","","","","","","","","A+","A+","A","A","A","A++","A+","A"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","","","","","","","","","","1,949","1,949","2,210","2,210","2,211","3,310","4,155","4,683","4,043"]
["Nimellinen tehokkuus","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","","","","","","","","","","","944","","","1,003","","","","2,048"]
["","EER","","","","","","","","","","","","","3.60","3.60","3.39","3.39","3.39","3.81","3.31","2.93","2.68"]
["","COP","","","","","","","","","","","","","4.01","","","3.61","","","","3.51","3.60"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","","","","","","","","","","","A","","","A","","","","C"]
["","","Lämmitys","","","","","","","","","","","","A","","","A","","","","B"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","","","","","","","","","","","7.50","","","7.50","","","","13.50","15.50"]
["Huomautukset","","","","","","","","","","","","","","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","","","","","","","","","","","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","","","","","","","","","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]
["","","","","","","","","","","","","","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","","","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]
["Tilan jäähdytys","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","242.68"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","157.30"]