{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB (Archived)","FCAG50AVEB (Archived)","FCAG60AVEB (Archived)","FCAG71AVEB (Archived)","FCAG100AVEB (Archived)","FCAG125AVEB (Archived)","FCAG140AVEB (Archived)"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","Suuri","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Keski","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Pieni","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Jäähdytys","Keski","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Pieni","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Suuri","dBA","31","31","33","35","37","41","41"]
["Vakiovarusteet","Käyttöopas","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Asennusohje","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tyhjennysletku","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tyhjennysletkun kiristin","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Koukkukiinnikkeen aluslevy","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Ruuvit","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Asennusopas","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Asennuseriste","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tiivistysläpät","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Tyhjennyksen tiivistysläppä","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Johtimen kiinnitysmateriaalit","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["Ohjausjärjestelmät","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Jäähdytysteho","Yhteisteho","Nimell.","kW","","","","","","12.10","13.40"]
["Putkistoliitännät","Neste","Ulkohalkaisija","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Kaasu","Ulkohalkaisija","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Tyhjennys","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Säleikkö 4","Mitat","Syvyys","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Leveys","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Korkeus","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Malli","","","BYCQ140D7W1 - valkoinen harmaalla säleiköllä","BYCQ140D7W1 - valkoinen harmaalla säleiköllä","BYCQ140D7W1 - valkoinen harmaalla säleiköllä","BYCQ140D7W1 - valkoinen harmaalla säleiköllä","BYCQ140D7W1 - valkoinen harmaalla säleiköllä","BYCQ140D7W1 - valkoinen harmaalla säleiköllä","BYCQ140D7W1 - valkoinen harmaalla säleiköllä"]
["","Väri","","","Puhdas valkoinen (RAL 9010)","Puhdas valkoinen (RAL 9010)","Puhdas valkoinen (RAL 9010)","Puhdas valkoinen (RAL 9010)","Puhdas valkoinen (RAL 9010)","Puhdas valkoinen (RAL 9010)","Puhdas valkoinen (RAL 9010)"]
["","Paino","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Jäähdytys","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Lämmitys","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Mitat","Yksikkö","Leveys","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Syvyys","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Korkeus","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Kotelo","Materiaali","","","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy"]
["Paino","Yksikkö","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Säleikkö","Paino","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Malli","","","BYCQ140D7GFW1 - automaattisesti puhdistuva paneeli hienolla verkkosuodattimella","BYCQ140D7GFW1 - automaattisesti puhdistuva paneeli hienolla verkkosuodattimella","BYCQ140D7GFW1 - automaattisesti puhdistuva paneeli hienolla verkkosuodattimella","BYCQ140D7GFW1 - automaattisesti puhdistuva paneeli hienolla verkkosuodattimella","BYCQ140D7GFW1 - automaattisesti puhdistuva paneeli hienolla verkkosuodattimella","BYCQ140D7GFW1 - automaattisesti puhdistuva paneeli hienolla verkkosuodattimella","BYCQ140D7GFW1 - automaattisesti puhdistuva paneeli hienolla verkkosuodattimella"]
["","Mitat","Korkeus","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Syvyys","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Leveys","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Väri","","","Valkoinen (RAL 9010)","Valkoinen (RAL 9010)","Valkoinen (RAL 9010)","Valkoinen (RAL 9010)","Valkoinen (RAL 9010)","Valkoinen (RAL 9010)","Valkoinen (RAL 9010)"]
["Lämmitysteho","Yhteisteho","Nim.","kW","","","","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Vaihe","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Taajuus","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Jännite","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Huomautukset","","","","(1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon."]
["","","","","(2) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(2) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(2) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(2) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(2) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(2) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(2) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja harmailla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7W1W: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja valkoisilla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7GW1: puhtaanvalkoinen automaattisesti puhdistuvalla säleiköllä.","(3) - BYCQ140D7W1: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja harmailla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7W1W: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja valkoisilla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7GW1: puhtaanvalkoinen automaattisesti puhdistuvalla säleiköllä.","(3) - BYCQ140D7W1: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja harmailla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7W1W: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja valkoisilla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7GW1: puhtaanvalkoinen automaattisesti puhdistuvalla säleiköllä.","(3) - BYCQ140D7W1: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja harmailla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7W1W: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja valkoisilla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7GW1: puhtaanvalkoinen automaattisesti puhdistuvalla säleiköllä.","(3) - BYCQ140D7W1: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja harmailla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7W1W: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja valkoisilla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7GW1: puhtaanvalkoinen automaattisesti puhdistuvalla säleiköllä.","(3) - BYCQ140D7W1: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja harmailla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7W1W: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja valkoisilla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7GW1: puhtaanvalkoinen automaattisesti puhdistuvalla säleiköllä.","(3) - BYCQ140D7W1: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja harmailla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7W1W: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja valkoisilla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7GW1: puhtaanvalkoinen automaattisesti puhdistuvalla säleiköllä."]
["","","","","(4) - Tämä vaihtoehto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hienopöly ympäristöissä(vaatetusliike). Älä käytä tätä vaihtoehtoa kosteissa ja/tai rasvaisissa ympäristöissä.","(4) - Tämä vaihtoehto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hienopöly ympäristöissä(vaatetusliike). Älä käytä tätä vaihtoehtoa kosteissa ja/tai rasvaisissa ympäristöissä.","(4) - Tämä vaihtoehto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hienopöly ympäristöissä(vaatetusliike). Älä käytä tätä vaihtoehtoa kosteissa ja/tai rasvaisissa ympäristöissä.","(4) - Tämä vaihtoehto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hienopöly ympäristöissä(vaatetusliike). Älä käytä tätä vaihtoehtoa kosteissa ja/tai rasvaisissa ympäristöissä.","(4) - Tämä vaihtoehto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hienopöly ympäristöissä(vaatetusliike). Älä käytä tätä vaihtoehtoa kosteissa ja/tai rasvaisissa ympäristöissä.","(4) - Tämä vaihtoehto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hienopöly ympäristöissä(vaatetusliike). Älä käytä tätä vaihtoehtoa kosteissa ja/tai rasvaisissa ympäristöissä.","(4) - Tämä vaihtoehto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hienopöly ympäristöissä(vaatetusliike). Älä käytä tätä vaihtoehtoa kosteissa ja/tai rasvaisissa ympäristöissä."]