{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","Suurella puhallinnopeudella","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Jäähdytys","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Vakiovarusteet","Asennus- ja käyttöohje","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Asennuslevy","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Asennuskuvio","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Ruuvipussi","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Johtimen kiinnitysmateriaali","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Lämpöeristeteippi","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Yleiset varotoimet","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Kylmäaine","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Jäähdytysteho","Yhteisteho","Suurella puhallinnopeudella","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Piping connections","Liquid","Ulkohalkaisija","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Type","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Gas","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Type","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Tyhjennys","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","Suurella puhallinnopeudella","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Ilmansuodatin","Type","","","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä"]
["Mitat","Yksikkö","Leveys","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Syvyys","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Korkeus","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Casing","Väri","","","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen"]
["Paino","Yksikkö","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Lämmitysteho","Yhteisteho","Suurella puhallinnopeudella","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Taajuus","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Name","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Jännite","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Huomautukset","","","","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB"]
["","","","","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon."]
["","","","","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella."]
["","","","","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa"]
["","","","","(8) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(8) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(8) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(8) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(8) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(8) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(8) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan"]
["","","","","(9) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(9) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(9) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(9) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(9) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(9) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(9) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]