{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15AUV1B","FXAQ20AUV1B","FXAQ25AUV1B","FXAQ32AUV1B","FXAQ40AUV1B","FXAQ50AUV1B","FXAQ63AUV1B"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Jäähdytys","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["Vakiovarusteet","Asennus- ja käyttöohje","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Asennuslevy","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Paperikuvio asennusta varten","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Eristenauha","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Siteet","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Ruuvit","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Kylmäaine","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tyyppi","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ottoteho - 50Hz","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.02","0.02","0.03","0.03","0.02","0.03","0.05"]
["","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.02","0.04","0.06"]
["Jäähdytysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","1.7 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Putkistoliitännät","Neste","","Ulkohalkaisija","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Kaasu","","Ulkohalkaisija","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Tyhjennys","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Ilmansuodatin","Tyyppi","","","","Pestävä hartsiverkko","Pestävä hartsiverkko","Pestävä hartsiverkko","Pestävä hartsiverkko","Pestävä hartsiverkko","Pestävä hartsiverkko","Pestävä hartsiverkko"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Syvyys","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","","Korkeus","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Kotelo","Väri","","","","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Puhallin","Ilmamäärä - 50Hz","Jäähdytys","Suurella puhallinnopeudella","m³/min","8.4","9.1","9.4","9.8","12.2","14.4","18.3"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","m³/min","7.0","7.0","7.0","7.0","9.7","11.5","13.5"]
["Lämmitysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","1.9 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Virta - 50Hz","Sulakkeiden enimmäisvirta (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Vaihe","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nimi","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)"]
["","","","","","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)"]
["","","","","","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle."]
["","","","","","(4) - Ääniarvot mitataan kaiuttomassa huoneessa.","(4) - Ääniarvot mitataan kaiuttomassa huoneessa.","(4) - Ääniarvot mitataan kaiuttomassa huoneessa.","(4) - Ääniarvot mitataan kaiuttomassa huoneessa.","(4) - Ääniarvot mitataan kaiuttomassa huoneessa.","(4) - Ääniarvot mitataan kaiuttomassa huoneessa.","(4) - Ääniarvot mitataan kaiuttomassa huoneessa."]
["","","","","","(5) - Käyntiääni vaihtelee toiminnan ja ympäristön olosuhteiden mukaan","(5) - Käyntiääni vaihtelee toiminnan ja ympäristön olosuhteiden mukaan","(5) - Käyntiääni vaihtelee toiminnan ja ympäristön olosuhteiden mukaan","(5) - Käyntiääni vaihtelee toiminnan ja ympäristön olosuhteiden mukaan","(5) - Käyntiääni vaihtelee toiminnan ja ympäristön olosuhteiden mukaan","(5) - Käyntiääni vaihtelee toiminnan ja ympäristön olosuhteiden mukaan","(5) - Käyntiääni vaihtelee toiminnan ja ympäristön olosuhteiden mukaan"]
["","","","","","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä."]
["","","","","","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella."]
["","","","","","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(10) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(10) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(10) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(10) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(10) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(10) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(10) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]
["","","","","","(11) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(11) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(11) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(11) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(11) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(11) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(11) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa"]
["","","","","","(12) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(12) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(12) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(12) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(12) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(12) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(12) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan"]
["","","","","","(13) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(13) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(13) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(13) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(13) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(13) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(13) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A"]
["","","","","","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA"]