{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":12,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15PAV1","FXAQ20PAV1","FXAQ25PAV1","FXAQ32PAV1","FXAQ40PAV1","FXAQ50PAV1","FXAQ63PAV1"]
["Vakiovarusteet","Asennus- ja käyttöohje","","","","","","Asennus- ja käyttöohje","Asennus- ja käyttöohje","Asennus- ja käyttöohje","Asennus- ja käyttöohje","Asennus- ja käyttöohje"]
["","Asennuslevy","","","","","","Asennuslevy","Asennuslevy","Asennuslevy","Asennuslevy","Asennuslevy"]
["","Paperikuvio asennusta varten","","","","","","Paperikuvio asennusta varten","Paperikuvio asennusta varten","Paperikuvio asennusta varten","Paperikuvio asennusta varten","Paperikuvio asennusta varten"]
["","Eristenauha","","","","","","Eristenauha","Eristenauha","Eristenauha","Eristenauha","Eristenauha"]
["","Siteet","","","","","","Siteet","Siteet","Siteet","Siteet","Siteet"]
["","Ruuvit","","","","","","Ruuvit","Ruuvit","Ruuvit","Ruuvit","Ruuvit"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Putkistoliitännät","Neste","","Ulkohalkaisija","mm","","","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Tyyppi","","","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Kaasu","","Ulkohalkaisija","mm","","","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Tyyppi","","","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Tyhjennys","","","","","","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","","","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Syvyys","mm","","","238","238","238","238","238"]
["","","","Korkeus","mm","","","290","290","290","290","290"]
["Kotelo","Väri","","","","","","Valkoinen (3.0Y8.5/0.5)","Valkoinen (3.0Y8.5/0.5)","Valkoinen (3.0Y8.5/0.5)","Valkoinen (3.0Y8.5/0.5)","Valkoinen (3.0Y8.5/0.5)"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","","","11","11","14","14","14"]
["Power supply","Vaihe","","","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Taajuus","","","Hz","","","50","50","50","50","50"]
["","Nimi","","","","","","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Jännite","","","V","","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)"]
["","","","","","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)"]
["","","","","","","","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle."]
["","","","","","","","(4) - Ääniarvot mitataan kaiuttomassa huoneessa.","(4) - Ääniarvot mitataan kaiuttomassa huoneessa.","(4) - Ääniarvot mitataan kaiuttomassa huoneessa.","(4) - Ääniarvot mitataan kaiuttomassa huoneessa.","(4) - Ääniarvot mitataan kaiuttomassa huoneessa."]
["","","","","","","","(5) - Käyntiääni vaihtelee toiminnan ja ympäristön olosuhteiden mukaan","(5) - Käyntiääni vaihtelee toiminnan ja ympäristön olosuhteiden mukaan","(5) - Käyntiääni vaihtelee toiminnan ja ympäristön olosuhteiden mukaan","(5) - Käyntiääni vaihtelee toiminnan ja ympäristön olosuhteiden mukaan","(5) - Käyntiääni vaihtelee toiminnan ja ympäristön olosuhteiden mukaan"]
["","","","","","","","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä."]
["","","","","","","","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella."]
["","","","","","","","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %."]
["","","","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","","","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","","","(11) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(11) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(11) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(11) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(11) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A"]
["","","","","","","","(12) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(12) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(12) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(12) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(12) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan"]
["","","","","","","","(13) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(13) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(13) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(13) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(13) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa"]
["","","","","","","","(14) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(14) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(14) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(14) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(14) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]
["Jäähdytysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","1.7 (1)","2.2 (1)"]
["Lämmitysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","1.9 (2)","2.5 (2)"]
["Ottoteho - 50Hz","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.025","0.029"]
["","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.025","0.029"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","290","290"]
["","","","Leveys","mm","795","795"]
["","","","Syvyys","mm","238","238"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","11","11"]
["Kotelo","Väri","","","","Valkoinen (3.0Y8.5/0.5)","Valkoinen (3.0Y8.5/0.5)"]
["Puhallin","Ilmamäärä - 50Hz","Jäähdytys","Suurella puhallinnopeudella","m³/min","7.0","7.5"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","m³/min","4.5","4.5"]
["Kylmäaine","GWP","","","","2087.5","2087.5"]
["Äänitehotaso","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","52.0","53.0"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","34.0","35.0"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","29.0","29.0"]
["Putkiliitännät","Neste","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","","","Ulkohalkaisija","mm","6.35","6.35"]
["","Kaasu","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","","","Ulkohalkaisija","mm","12.7","12.7"]
["Ilmansuodatin","Tyyppi","","","","Pestävä hartsiverkko","Pestävä hartsiverkko"]
["Vakiovarusteet","Clamps","","","","Clamps","Clamps"]
["","Installation and operation manual","","","","Installation and operation manual","Installation and operation manual"]
["","Installation panel","","","","Installation panel","Installation panel"]
["","Insulation tape","","","","Insulation tape","Insulation tape"]
["","Paper pattern for installation","","","","Paper pattern for installation","Paper pattern for installation"]
["","Screws","","","","Screws","Screws"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50","50"]
["Virta - 50&nbsp;Hz","Virta - 50&nbsp;Hz-=-Sulakkeiden enimmäisvirta (MFA)-=-A","","","A","16","16"]