{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":67,"n_cols":13,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXCQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXCQ20AVEB","FXCQ25AVEB","FXCQ32AVEB","FXCQ40AVEB","FXCQ50AVEB","FXCQ63AVEB","FXCQ80AVEB","FXCQ125AVEB"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","32.0","34.0","34.0","36.0","37.0","39.0","42.0","46.0"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","28.0","29.0","30.0","31.0","31.0","32.0","33.0","38.0"]
["","","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","30.0","31.0","32.0","33.0","35.0","37.0","38.0","42.0"]
["","Jäähdytys","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","28.0","29.0","30.0","31.0","31.0","32.0","33.0","38.0"]
["","","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","32.0","34.0","34.0","36.0","37.0","39.0","42.0","46.0"]
["","","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","30.0","31.0","32.0","33.0","35.0","37.0","38.0","42.0"]
["Vakiovarusteet","Käyttöopas","","","","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas"]
["","Asennusohje","","","","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje"]
["","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","","","","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus"]
["","Asennuskuvio","","","","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio"]
["","Koukkukiinnikkeen aluslevy","","","","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy"]
["","Metalliside","","","","Metalliside","Metalliside","Metalliside","Metalliside","Metalliside","Metalliside","Metalliside","Metalliside"]
["","Tyhjennysletku","","","","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku"]
["","Liitoksen eristysmateriaali","","","","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali"]
["","Letkunkiristin","","","","Letkunkiristin","Letkunkiristin","Letkunkiristin","Letkunkiristin","Letkunkiristin","Letkunkiristin","Letkunkiristin","Letkunkiristin"]
["","Tiivistysmateriaali","","","","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali"]
["","Siteet","","","","Siteet","Siteet","Siteet","Siteet","Siteet","Siteet","Siteet","Siteet"]
["","Ruuvit","","","","Ruuvit","Ruuvit","Ruuvit","Ruuvit","Ruuvit","Ruuvit","Ruuvit","Ruuvit"]
["","Tyhjennysputkiston eristesuojus","","","","Tyhjennysputkiston eristesuojus","Tyhjennysputkiston eristesuojus","Tyhjennysputkiston eristesuojus","Tyhjennysputkiston eristesuojus","Tyhjennysputkiston eristesuojus","Tyhjennysputkiston eristesuojus","Tyhjennysputkiston eristesuojus","Tyhjennysputkiston eristesuojus"]
["Kylmäaine","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tyyppi","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ottoteho - 50Hz","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.031","0.039","0.039","0.041","0.059","0.063","0.090","0.149"]
["","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.028","0.035","0.035","0.037","0.056","0.060","0.086","0.146"]
["Jäähdytysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)","9.0 (1)","14.0 (1)"]
["Putkistoliitännät","Neste","","Ulkohalkaisija","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Kaasu","","Ulkohalkaisija","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Tyhjennys","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Sound power level","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","48","50","50","52","53","55","58","62"]
["Ilmansuodatin","Tyyppi","","","","Homesuojattu hartsiverkko","Homesuojattu hartsiverkko","Homesuojattu hartsiverkko","Homesuojattu hartsiverkko","Homesuojattu hartsiverkko","Homesuojattu hartsiverkko","Homesuojattu hartsiverkko","Homesuojattu hartsiverkko"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","775","775","775","775","990","990","1,445","1,445"]
["","","","Syvyys","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Korkeus","mm","305","305","305","305","305","305","305","305"]
["Kotelo","Materiaali","","","","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","19","19","19","19","22","25","33","38"]
["Puhallin","Ilmamäärä - 50Hz","Jäähdytys","Suurella puhallinnopeudella","m³/min","10.5","11.5","11.5","12","15","16","26","32"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","m³/min","7.5","8","8","8.5","10.5","11.5","18.5","22.5"]
["Säleikkö","Paino","","","kg","10","10","10","10","11","11","13","13"]
["","Malli","","","","BYBCQ40HW1","BYBCQ40HW1","BYBCQ40HW1","BYBCQ40HW1","BYBCQ63HW1","BYBCQ63HW1","BYBCQ125HW1","BYBCQ125HW1"]
["","Mitat","","Korkeus","mm","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Syvyys","mm","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Leveys","mm","1,070","1,070","1,070","1,070","1,285","1,285","1,740","1,740"]
["","Väri","","","","Raikas valkoinen (6.5Y 9.5/0.5)","Raikas valkoinen (6.5Y 9.5/0.5)","Raikas valkoinen (6.5Y 9.5/0.5)","Raikas valkoinen (6.5Y 9.5/0.5)","Raikas valkoinen (6.5Y 9.5/0.5)","Raikas valkoinen (6.5Y 9.5/0.5)","Raikas valkoinen (6.5Y 9.5/0.5)","Raikas valkoinen (6.5Y 9.5/0.5)"]
["Lämmitysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)","10.0 (2)","16.0 (2)"]
["Virta - 50Hz","Sulakkeiden enimmäisvirta (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Vaihe","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nimi","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)"]
["","","","","","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora)"]
["","","","","","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle."]
["","","","","","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella."]
["","","","","","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(8) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(8) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(8) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(8) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(8) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(8) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(8) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A"]
["","","","","","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan"]
["","","","","","(10) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(10) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(10) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(10) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(10) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(10) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(10) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(10) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa"]
["","","","","","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]