{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Jäähdytys","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Vakiovarusteet","Asennus- ja käyttöohje","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tyhjennysletku","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tiivistysmateriaali (tyhjennysletku)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tyhjennysletkun metallikiristin","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Koukkukiinnikkeen aluslevy","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Ruuvit","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Asennuseriste","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tiivistysmateriaali","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Siteet","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Kylmäaine","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tyyppi","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Ottoteho - 50 Hz","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Jäähdytysteho","Kokonaisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Piping connections","Neste","","Ulkohalkaisija","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Kaasu","","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Tyhjennys","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Tarvittava alakaton asennustila >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Ilmansuodatin","Tyyppi","","","","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Syvyys","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Korkeus","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Kotelo","Materiaali","","","","Galvanoitu teräs","Galvanoitu teräs","Galvanoitu teräs","Galvanoitu teräs","Galvanoitu teräs","Galvanoitu teräs","Galvanoitu teräs","Galvanoitu teräs"]
["","Colour","","","","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Puhallin","Staattinen paine - 50Hz","","Suuri","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Ilmamäärä - 50Hz","Cooling","Suurella puhallinnopeudella","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Nostokorkeus","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Lämmitysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Virta - 50 Hz","Sulakkeiden enimmäisvirta (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Vaihe","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nimi","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Taajuus","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Jännite","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta."]
["","","","","","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m"]
["","","","","","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m"]
["","","","","","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle."]
["","","","","","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)"]
["","","","","","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella."]
["","","","","","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa"]
["","","","","","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan"]
["","","","","","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]