{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSN-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSN40B2VEB","FXSN50B2VEB","FXSN63B2VEB","FXSN80B2VEB"]
["Jäähdytysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","4.50","5.60","7.10","9.00"]
["Lämmitysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","5.0","6.3","8.0","10.0"]
["Ottoteho - 50Hz","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.128","0.165","0.148","0.279"]
["","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.128","0.179","0.160","0.313"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","245","245","245","245"]
["","","","Leveys","mm","1000","1000","1400","1400"]
["","","","Syvyys","mm","800","800","800","800"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","40","40","50","50"]
["Kotelo","Väri","","","","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)"]
["","Materiaali","","","","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy"]
["Tarvittava alakaton asennustila >-=-mm","mm","","","","300","300","300","300"]
["Puhallin","Ilmamäärä - 50Hz","Jäähdytys","Suurella puhallinnopeudella","m³/min","23.0","25.0","29.4","37.6"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","m³/min","16.0","17.0","21.1","26.9"]
["","Staattinen paine - 50Hz","","Suuri","Pa","120","120","120","120"]
["","Staattinen paine - 60Hz","","Suuri","Pa","120","120","120","120"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-744","R-744","R-744","R-744"]
["","GWP","","","","1.0","1.0","1.0","1.0"]
["Äänitehotaso","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","61.0","63.0","61.0","66.0"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","39.0","41.0","39.0","44.0"]
["","","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","36.5","38.5","36.5","41.5"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","34.0","36.0","34.0","39.0"]
["","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","41.0","44.0","44.0","48.0"]
["","","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","38.5","41.5","41.5","45.0"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","36.0","39.0","39.0","42.0"]
["Putkiliitännät","Neste","","Tyyppi","","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä"]
["","","","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Kaasu","","Tyyppi","","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä"]
["","","","Ulkohalkaisija","mm","12.7","12.7","12.7","12.7"]
["","Kondenssi","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm"]
["Ilmansuodatin","Tyyppi","","","","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko"]
["Vakiovarusteet","Washer for hanger bracket","","","","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Vaihe","","","","1~","1~","1~","1~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Jännite","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Virta - 50&nbsp;Hz","Virta - 50&nbsp;Hz-=-Sulakkeiden enimmäisvirta (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta."]
["","","","","","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m"]
["","","","","","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m"]
["","","","","","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle."]
["","","","","","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)"]
["","","","","","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella."]
["","","","","","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa"]
["","","","","","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan"]
["","","","","","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]