{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":9,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXUQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXUQ71AVEB","FXUQ71AVEB9","FXUQ100AVEB","FXUQ100AVEB9"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["","","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["","Jäähdytys","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["","","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["Vakiovarusteet","Käyttöopas","","","","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas"]
["","Asennusohje","","","","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje"]
["","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","","","","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus"]
["","Tyhjennysletku","","","","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku"]
["","Metalliside","","","","Metalliside","Metalliside","Metalliside","Metalliside"]
["","Koukkukiinnikkeen aluslevy","","","","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy"]
["","Siteet","","","","Siteet","Siteet","Siteet","Siteet"]
["","Letkunkiristin","","","","Letkunkiristin","Letkunkiristin","Letkunkiristin","Letkunkiristin"]
["","Liitoksen eristysmateriaali","","","","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali"]
["","Tiivistysmateriaali","","","","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali"]
["","Mutka","","","","Mutka","Mutka","Mutka","Mutka"]
["","Asennuskuvio","","","","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio"]
["","Suljinmateriaali","","","","Suljinmateriaali","Suljinmateriaali","Suljinmateriaali","Suljinmateriaali"]
["","L-taivutetut putket","","","","L-taivutetut putket","L-taivutetut putket","L-taivutetut putket","L-taivutetut putket"]
["","Ruuvit","","","","Ruuvit","Ruuvit","Ruuvit","Ruuvit"]
["","Kuitukangas","","","","Kuitukangas","Kuitukangas","Kuitukangas","Kuitukangas"]
["Kylmäaine","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tyyppi","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ottoteho - 50Hz","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.090","0.090","0.200","0.200"]
["","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.073","0.073","0.179","0.179"]
["Jäähdytysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","8.0","8.0","11.2","11.2"]
["Putkistoliitännät","Neste","","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.5","9.52","9.5"]
["","","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Kaasu","","Ulkohalkaisija","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Tyhjennys","","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Sound power level","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","58","58","65","65"]
["Ilmansuodatin","Tyyppi","","","","Homesuojattu hartsiverkko","Homesuojattu hartsiverkko","Homesuojattu hartsiverkko","Homesuojattu hartsiverkko"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","950","950","950","950"]
["","","","Syvyys","mm","950","950","950","950"]
["","","","Korkeus","mm","198","198","198","198"]
["Kotelo","Materiaali","","","","Hartsi","Hartsi","Hartsi","Hartsi"]
["","Väri","","","","Raikas valkoinen","Raikas valkoinen","Raikas valkoinen","Raikas valkoinen"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","26","26","27","27"]
["Puhallin","Ilmamäärä - 50Hz","Jäähdytys","Suurella puhallinnopeudella","m³/min","22.5","22.5","31.0","31.0"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","m³/min","16.0","16.0","21.0","21.0"]
["Lämmitysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","9.0","9.0","12.5","12.5"]
["Virta - 50Hz","Sulakkeiden enimmäisvirta (MFA)","","","A","16","16","16","16"]
["Power supply","Vaihe","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Taajuus","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Jännite","","","V","220-240/220-230","220-240/220-230","220-240/220-230","220-240/220-230"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(1) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(1) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(1) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella."]
["","","","","","(2) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(2) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(2) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(2) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %."]
["","","","","","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(5) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(5) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(5) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A","(5) - Seuraava pienempi vakiovarokkeen arvo on vähintään 16 A"]
["","","","","","(6) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(6) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(6) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(6) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan"]
["","","","","","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa"]
["","","","","","(8) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(8) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(8) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(8) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]