{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":5,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RKXYQ-T8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RKXYQ5T8Y1B"]
["Mitat","Yksikkö","Korkeus","mm","701"]
["","","Leveys","mm","600"]
["","","Syvyys","mm","554"]
["Paino","Yksikkö","","kg","79"]
["Kompressori","Tyyppi","","","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","Nimell.","dBA","60.0 (4)"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","Nimell.","dBA","47.0 (5)"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","R-410A"]
["","GWP","","","2087.5"]
["","Täytösmäärä","","tCO2Eq","4.20"]
["","Täytösmäärä","","kg","2.00"]
["Vakiovarusteet","Refrigerant label for F-gas regulation","","","1"]
["","Connection pipes","","","4"]
["","Declaration of conformity","","","1"]
["","Installation and operation manual","","","1"]
["","Screws","","","1"]
["","Tie-wraps","","","3"]
["Virransyöttö","Nimi","","","Y1"]
["","Vaihe","","","3N~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","Hz","50"]
["","Jännite","","V","380-415"]
["Huomautukset","","","","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m"]
["","","","","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m"]
["","","","","(3) - Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy sisäyksikön tyypin mukaan (VRV DX-sisäyksikkö jne.) sekä järjestelmän liitäntäsuhteen rajoituksesta (; 50 % ≤ CR ≤ 130 %)."]
["","","","","(4) - Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon."]
["","","","","(5) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa."]
["","","","","(6) - Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje"]
["","","","","(7) - RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB"]
["","","","","(8) - MSC merkitsee enimmäisvirtaa kompressorin käynnistyksessä. Yksikkö käyttää ainoastaan invertterikompressoreita. Käynnistysvirta on aina ≤ enimmäiskäyntivirta."]
["","","","","(9) - Standardin EN/IEC 61000-3-12 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Ssc  ≥ minimi Ssc"]
["","","","","(10) - MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana."]
["","","","","(11) - MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin)"]
["","","","","(12) - TOCA merkitsee kunkin OC-sarjan yhteisarvoa."]
["","","","","(13) - FLA tarkoittaa puhaltimen nimelliskäyntivirtaa"]
["","","","","(14) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %."]
["","","","","(15) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella."]
["","","","","(16) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa."]
["","","","","(17) - EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti"]
["","","","","(18) - Ssc: oikosulkuteho"]
["","","","","(19) - Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa yksityiskohtaista sisältöä varten."]