{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":142,"n_cols":11,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7Y1B","RXYSA5A7Y1B","RXYSA6A7Y1B","RXYSA8AMY1B","RXYSA10AMY1B","RXYSA12AMY1B"]
["Suositeltu yhdistelmä","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB"]
["Suositeltu yhdistelmä 2","","","","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB"]
["Suositeltu yhdistelmä 3","","","","","","","","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB"]
["Jäähdytysteho","Prated,c","","","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)","22.4 (1)","28","33.5 (1)"]
["Lämmitysteho","Prated,h","","","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["","Nim.","","6°CWB","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["COP nimellisteholla","6°CWB","","","KW/KW","4.49","4.2","4.1","3.47 (2)","3.83 (2)","3.82 (2)"]
["SEER","","","","","7.9","7.4","7.3","6.36","6.93","6.47"]
["SEER suositeltu yhdistelmä 2","","","","","","","","7.14","7.13","7.07"]
["SEER suositeltu yhdistelmä 3","","","","","","","","6.86","7.04","6.88"]
["SCOP","","","","","4.9","4.5","4.5","4.42","4.42","4.64"]
["SCOP suositeltu yhdistelmä 2","","","","","","","","4.44","4.42","4.66"]
["SCOP suositeltu yhdistelmä 3","","","","","","","","4.46","4.46","4.7"]
["Tilan jäähdytys","A olosuhteet (35°C - 27/19)Pdc","","EERd","","3.4","3.1","3.0","2.38","2.94","2.47"]
["","A olosuhteet (35°C - 27/19)","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5","22.4","28","33.5"]
["","B olosuhteet (30°C - 27/19)Pdc","","EERd","","5.6","5.1","4.8","4.09","4.9","4.39"]
["","B olosuhteet (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4","16.5","20.6","24.7"]
["","C olosuhteet (25°C - 27/19)Pdc","","EERd","","10.4","9.5","9.3","7.56","7.21","6.86"]
["","C olosuhteet (25°C - 27/19)","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3","10.6","13.3","15.9"]
["","D olosuhteet (20°C - 27/19)Pdc","","EERd","","17.5","17.5","17.9","17.33","18.5","19.2"]
["","D olosuhteet (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","4.9","4.5","4.9","4.7","5.9","7.1"]
["Tilojen jäähdytyksen suositeltu yhdistelmä 2","Olosuhteet A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.86","3","2.88"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","Olosuhteet B (30°C - 27/19)","","Tilojen jäähdytyksen suositeltu yhdistelmä 2-=-Olosuhteet B (30°C - 27/19)-=-EERd","","","","","4.74","4.99","4.69"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Olosuhteet C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","8.42","7.73","7.71"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Olosuhteet D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","18.05","18.82","20.08"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.3","7.3","7.8"]
["Tilojen jäähdytyksen suositeltu yhdistelmä 3","Olosuhteet A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.62","3.04","2.68"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","Olosuhteet B (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","4.63","4.77","4.54"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Olosuhteet C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","8.07","7.21","7.51"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Olosuhteet D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","16.98","21.9","19.98"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.1","7.1","7.1"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","TBivalent","","COPd (ilmoitettu COP)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (bivalentti lämpötila)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Tilojen lämmitys (keskimääräinen ilmasto)","Olosuhteet E (-10 °C)","","COPd (ilmoitettu COP)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","TOL","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","TOL","","Tol  (käyttölämpötilaraja)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","A olosuhteet (-7°C)","","COPd (ilmoitettu COP)","","3.3","2.8","2.8","2.52","2.62","2.71"]
["","Olosuhteet A (-7°C)","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","7.4","8.5","9.5","13.2","17.4","20.8"]
["","B olosuhteet (2°C)","","COPd (ilmoitettu COP)","","4.7","4.3","4.1","4.32","4.47","4.63"]
["","B olosuhteet 2°C)","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","4.5","5.2","5.8","8","10.6","12.7"]
["","C olosuhteet (7°C)","","COPd (ilmoitettu COP)","","6.8","6.5","6.5","6.32","6.16","6.51"]
["","","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","3.3","3.3","3.7","5.2","6.8","8.1"]
["","D olosuhteet (12°C)","","COPd (ilmoitettu COP)","","8.6","8.4","8.7","6.95","5.56","6.34"]
["","D olosuhteet 12°C)","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","3.9","3.9","4.0","2.9","4.7","4.8"]
["Tilojen lämmityksen (keskimäär. Ilmasto) suositeltu yhd. 2","TBivalent","","COPd (ilmoitettu COP)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (bivalentti lämpötila)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (ilmoitettu COP)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (käyttölämpötilaraja)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Olosuhteet A (-7°C)","","COPd (ilmoitettu COP)","","","","","2.6","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Olosuhteet B (2°C)","","COPd (ilmoitettu COP)","","","","","4.42","4.45","4.66"]
["","","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","Olosuhteet C (7°C)","","COPd (ilmoitettu COP)","","","","","6.08","6.05","6.46"]
["","","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Olosuhteet D (12°C)","","COPd (ilmoitettu COP)","","","","","6.6","5.52","6.11"]
["","","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","","","","2.9","4.5","4.5"]
["Tilojen lämmityksen (keskimäär. Ilmasto) suositeltu yhd. 3","TBivalent","","COPd (ilmoitettu COP)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (bivalentti lämpötila)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (ilmoitettu COP)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (käyttölämpötilaraja)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Olosuhteet A (-7°C)","","COPd (ilmoitettu COP)","","","","","2.56","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Olosuhteet B (2°C)","","COPd (ilmoitettu COP)","","","","","4.4","4.47","4.69"]
["","","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","Olosuhteet C (7°C)","","COPd (ilmoitettu COP)","","","","","6.26","6.19","6.54"]
["","","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Olosuhteet D (12°C)","","COPd (ilmoitettu COP)","","","","","7.11","5.72","6.48"]
["","","","Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho)","kW","","","","3.2","4.7","4.9"]
["Tehoalue","HP","","","","4","5","6","8","10","12"]
["Kytkettävien sisäyksiköiden enimmäismäärä","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)","26 (3)","32 (3)","39 (3)"]
["Sisäyksikön liitäntätehoindeksi","Min.","","","","50","62.5","70","100","125","150"]
["","Nim.","","","","100","125","140"]
["","Maks.","","","","130","162.5","182","260","325","390"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","869","869","869","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Leveys","mm","1,100","1,100","1,100","940","940","940"]
["","","","Syvyys","mm","460","460","460","320","460","460"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","102","102","102","134","163","163"]
["Puhallin","Staattinen paine","","Maks.","Pa","45","45","45","35","35","35"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori","Hermeettisesti suljettu scroll-kompressori","Hermeettisesti suljettu scroll-kompressori","Hermeettisesti suljettu scroll-kompressori"]
["Toimintalämpötila-alue","Jäähdytys","","Min.","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46","52","52","52"]
["","Lämmitys","","Min.","°CWB","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","16","16","16","15.5","15.5","15.5"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)","73.2 (4)","74","76.1 (4)"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","49","51","51","58.1 (5)","57","60"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675","675","675"]
["","Täytösmäärä","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3","3.51","4.73","4.79"]
["","Täytösmäärä","","","kg","3.4","3.4","3.4","5.2","7","7.1"]
["Putkiliitännät","Neste","","Tyyppi","","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä"]
["","","","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7"]
["","Kaasu","","Tyyppi","","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä","Kovajuotosliitäntä"]
["","","","Ulkohalkaisija","mm","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","22.2"]
["Putkistoliitännät","Putkiston kokonaispituus","Järjestelmä","Todellinen","m","300 (7)","300 (7)","300 (7)","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["","Korkeusero","OU - IU","Ulkoyksikkö korkeimmassa kohdassa","m","50","50","50"]
["","","","Sisäyksikkö korkeimmassa kohdassa","m","40","40","40"]
["Vakiovarusteet","Caution label","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Peel off F-gas label","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Vaihe","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50/60","50/60","50/60"]
["","Jännite","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m"]
["","","","","","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m"]
["","","","","","(3) - Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy järjestelmän liitäntäsuhteen (CR) ja rajoitusten mukaan.","(3) - Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy järjestelmän liitäntäsuhteen (CR) ja rajoitusten mukaan.","(3) - Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy järjestelmän liitäntäsuhteen (CR) ja rajoitusten mukaan.","(3) - Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy järjestelmän liitäntäsuhteen (CR) ja rajoitusten mukaan.","(3) - Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy järjestelmän liitäntäsuhteen (CR) ja rajoitusten mukaan.","(3) - Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy järjestelmän liitäntäsuhteen (CR) ja rajoitusten mukaan."]
["","","","","","(4) - Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(4) - Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(4) - Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(4) - Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(4) - Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(4) - Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon."]
["","","","","","(5) - ENER Lot 21 mukaisesti","(5) - ENER Lot 21 mukaisesti","(5) - ENER Lot 21 mukaisesti","(5) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.","(5) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.","(5) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa."]
["","","","","","(6) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.","(6) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.","(6) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.","(6) - Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje","(6) - Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje","(6) - Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje"]
["","","","","","(7) - Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje","(7) - Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje","(7) - Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje","(7) - RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB","(7) - RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB","(7) - RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB"]
["","","","","","(8) - RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB","(8) - RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB","(8) - RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB","(8) - MSC merkitsee enimmäisvirtaa kompressorin käynnistyksessä. Yksikkö käyttää ainoastaan invertterikompressoreita. Käynnistysvirta on aina ≤ enimmäiskäyntivirta.","(8) - MSC merkitsee enimmäisvirtaa kompressorin käynnistyksessä. Yksikkö käyttää ainoastaan invertterikompressoreita. Käynnistysvirta on aina ≤ enimmäiskäyntivirta.","(8) - MSC merkitsee enimmäisvirtaa kompressorin käynnistyksessä. Yksikkö käyttää ainoastaan invertterikompressoreita. Käynnistysvirta on aina ≤ enimmäiskäyntivirta."]
["","","","","","(9) - MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana.","(9) - MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana.","(9) - MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana.","(9) - Standardin EN/IEC 61000-3-12 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Ssc  ≥ minimi Ssc","(9) - Standardin EN/IEC 61000-3-12 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Ssc  ≥ minimi Ssc","(9) - Standardin EN/IEC 61000-3-12 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Ssc  ≥ minimi Ssc"]
["","","","","","(10) - MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin)","(10) - MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin)","(10) - MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin)","(10) - MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana.","(10) - MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana.","(10) - MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana."]
["","","","","","(11) - TOCA merkitsee kunkin OC-sarjan yhteisarvoa.","(11) - TOCA merkitsee kunkin OC-sarjan yhteisarvoa.","(11) - TOCA merkitsee kunkin OC-sarjan yhteisarvoa.","(11) - MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin)","(11) - MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin)","(11) - MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin)"]
["","","","","","(12) - FLA tarkoittaa puhaltimen nimelliskäyntivirtaa","(12) - FLA tarkoittaa puhaltimen nimelliskäyntivirtaa","(12) - FLA tarkoittaa puhaltimen nimelliskäyntivirtaa","(12) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(12) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(12) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %."]
["Vakiovarusteet","Connection pipes","","","","","","","1","2","1"]
["Huomautukset","","","","","","","","(13) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(13) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(13) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella."]
["","","","","","","","","(14) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa.","(14) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa.","(14) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa."]
["","","","","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti"]
["","","","","","","","","(16) - Ssc: oikosulkuteho","(16) - Ssc: oikosulkuteho","(16) - Ssc: oikosulkuteho"]
["","","","","","","","","(17) - Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa yksityiskohtaista sisältöä varten.","(17) - Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa yksityiskohtaista sisältöä varten.","(17) - Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa yksityiskohtaista sisältöä varten."]