{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQSG100L8Y1B","RZQSG125L8Y1B","RZQSG140L7Y1B"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","990","990","1,430"]
["","","","Leveys","mm","940","940","940"]
["","","","Syvyys","mm","320","320","320"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","Hermeettisesti suljettu keinukompressori","Hermeettisesti suljettu keinukompressori","Hermeettisesti suljettu keinukompressori"]
["Toimintalämpötila-alue","Jäähdytys","Ympäristö","Min.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","Lämmitys","Ympäristö","Min.","°CWB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Jäähdytys","","","dBA","70.0","70.0","70.0"]
["","Lämmitys","","","dBA","70.0","70.0","70.0"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","53","54","53"]
["","Lämmitys","","Nimell.","dBA","57","58","54"]
["","Hiljainen yötoiminto","","Taso 1","dBA","49","49","49"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Täytösmäärä","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Putkiliitännät","Neste","","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Kaasu","","Ulkohalkaisija","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Putkiston pituus","Enint.","OU - IU","m","50","50","50"]
["","","Järjestelmä","Ekvivalentti","m","70","70","70"]
["","","","Täyttämätön","m","30","30","30"]
["","Lisäkylmäainemäärä","","","kg/m","Katso asennusohje","Katso asennusohje","Katso asennusohje"]
["","Korkeusero","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Vakiovarusteet","Nippusiteet","","","","2","2","2"]
["","Asennusohje","","","","1","1","1"]
["Power supply","Vaihe","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Virta - 50 Hz","Sulakkeiden enimmäisvirta (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Huomautukset","","","","","(1) - PED: kokoonpano = luokka l : poistettu PED: in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU","(1) - PED: kokoonpano = luokka l : poistettu PED: in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU","(1) - PED: kokoonpano = luokka l : poistettu PED: in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU"]
["","","","","","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]
["","","","","","(3) - EN/IEC 61000-3-11: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat jännitteen muuttamista sekä jännitteen vaihteluita ja värinää varten julkisissa matalan jännitteen syöttöjärjestelmissä laitteistolle, jonka luokitus on ≤ 75 A.","(3) - EN/IEC 61000-3-11: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat jännitteen muuttamista sekä jännitteen vaihteluita ja värinää varten julkisissa matalan jännitteen syöttöjärjestelmissä laitteistolle, jonka luokitus on ≤ 75 A.","(3) - EN/IEC 61000-3-11: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat jännitteen muuttamista sekä jännitteen vaihteluita ja värinää varten julkisissa matalan jännitteen syöttöjärjestelmissä laitteistolle, jonka luokitus on ≤ 75 A."]