{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":16,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","UATYQ-AFC2Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","UATYQ20AFC2Y1","UATYQ25AFC2Y1","UATYQ30AFC2Y1","UATYQ45AFC2Y1","UATYQ50AFC2Y1","UATYQ55AFC2Y1","UATYQ65AFC2Y1","UATYQ75AFC2Y1","UATYQ90AFC2Y1","UATYQ100AFC2Y1","UATYQ115AFC2Y1"]
["Toimintalämpötila-alue","Jäähdytys","","Maks.","°CDB","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47"]
["","","","Min.","°CDB","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","19.5 (1)","28.0 (1)","30.4 (1)","44.1 (1)","49.2 (1)","51.6 (1)","63.5 (1)","73.9 (1)","90.3 (1)","101.6 (1)","106.8 (1)"]
["","30 % raitista ilmaa","","","kW","20.9","30.0","32.5","47.2","52.3","55.1","68.1","78.9","96.7","108.2","114.2"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","","kW","17.9 (2)","27.0 (2)","31.3 (2)","46.1 (2)","51.9 (2)","56.3 (2)","63.8 (2)","76.6 (2)","93.3 (2)","104.5 (2)","114.2 (2)"]
["","30 % raitista ilmaa","","","kW","18.3","27.5","31.8","47.1","52.6","57.2","65.5","77.8","94.9","106.0","116.6"]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","6.6 (1)","10.0 (1)","12.0 (1)","17.0 (1)","19.7 (1)","22.5 (1)","23.6 (1)","29.7 (1)","33.8 (1)","39.0 (1)","44.3 (1)"]
["","Lämmitys","","Nimell.","kW","5.8 (2)","8.00 (2)","9.6 (2)","14.6 (2)","16.3 (2)","18.1 (2)","20.0 (2)","25.1 (2)","29.9 (2)","33.2 (2)","37.3 (2)"]
["EER","","","","","2.94 (3), 3.14 (6)","2.79 (3), 3.08 (6)","2.54 (3), 2.67 (6)","2.60 (3), 2.74 (6)","2.50 (3), 2.60 (6)","2.29 (3), 2.41 (6)","2.69 (3), 2.85 (6)","2.49 (3), 2.61 (6)","2.67 (3), 2.82 (6)","2.60 (3), 2.73 (6)","2.41 (3), 2.53 (6)"]
["COP","","","","","3.07 (3), 3.37 (6)","3.38 (3), 3.75 (6)","3.26 (3), 3.56 (6)","3.15 (3), 3.42 (6)","3.19 (3), 3.48 (6)","3.11 (3), 3.40 (6)","3.20 (3), 3.64 (6)","3.05 (3), 3.31 (6)","3.12 (3), 3.38 (6)","3.15 (3), 2.43 (6)","3.06 (3), 3.35 (6)"]
["Tilan jäähdytys","Teho","","Pdesign","kW","19.5","28.0","30.4","44.1","49.2","51.6","63.5","73.9","90.3","101.6","106.8"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Teho","","Pdesign","kW","17.9","27.0","31.3","46.1","52.0","56.3","63.8","76.6","93.0","104.5","114.2"]
["Höyrystin","Syöttöpuoli","","Ilmanpoiston suunta","","","","Etuosa, Vasen","","","","","","Vasen, Oikea, Pohja"]
["","","Puhallin","Ilmamäärä","m³/h","4950","7260","8250","11000","12100","13200","15400","17600","20900","23650","25300"]
["","","","Nimellinen ESP","Pa","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300"]
["","Raitis ilma","Suhde","Vakio","%","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30"]
["","","","Ilmaisessa jäähdytyksessä","%","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100"]
["Lauhdutin","Ilmamäärä","","Jäähdytys","m³/h","11500","12000","12000","19000","19000","19000","33200","33200","44000","44000","44000"]
["","Kylmäaine","","GWP","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","","","Täytösmäärä","tCO2Eq","15.7","27.1","27.1","35.5","35.5","35.5","31.3","31.3","41.8","43.8","48.0"]
["","","","Täytösmäärä","kg","7.5","13.0","13.0","17.0","17.0","17.0","15.0","15.0","20.0","21.0","23.0"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","1576 (6)","2126 (6)","2126 (6)","1799 (6)","1799 (6)","1799 (6)","1799 (6)","1799 (6)","2180 (6)","2180 (6)","2180 (6)"]
["","","","Leveys","mm","1828","1828","1828","2712","2712","2712","4675","4675","4875","4875","4875"]
["","","","Syvyys","mm","1762","1762","1762","2263","2263","2263","2252","2252","2252","2252","2252"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","679","788","788","1098","1251","1277","1698","1726","1906","1914","1966"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","","dBA","60 (5)","60 (5)","60 (5)","61 (5)","63 (5)","63 (5)","64 (5)","64 (5)","65 (5)","65 (5)","65 (5)"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","","dBA","77 (4)","78 (4)","78 (4)","79 (4)","81 (4)","81 (4)","83 (4)","83 (4)","85 (4)","85 (4)","85 (4)"]
["Virransyöttö","Vaihe","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Virta","Suositeltu sulakekoko","","","A","25","32","40","50","63","63","80","100","100","125","125"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti"]
["","","","","","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti"]
["","","","","","(3) - Laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti"]
["","","","","","(4) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(4) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(4) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(4) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(4) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(4) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(4) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(4) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(4) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(4) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(4) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon"]
["","","","","","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla"]
["","","","","","(6) - Yksikön suurimmat ulkomitat ilman lavaa","(6) - Yksikön suurimmat ulkomitat ilman lavaa","(6) - Yksikön suurimmat ulkomitat ilman lavaa","(6) - Yksikön suurimmat ulkomitat ilman lavaa","(6) - Yksikön suurimmat ulkomitat ilman lavaa","(6) - Yksikön suurimmat ulkomitat ilman lavaa","(6) - Yksikön suurimmat ulkomitat ilman lavaa","(6) - Yksikön suurimmat ulkomitat ilman lavaa","(6) - Yksikön suurimmat ulkomitat ilman lavaa","(6) - Yksikön suurimmat ulkomitat ilman lavaa","(6) - Yksikön suurimmat ulkomitat ilman lavaa"]